| Nazwa elementu projektu budowlanego | # Projekt techniczny |
| --- | --- |
| Branża | # Instalacje sanitarne |
| Tom | # 4/4 |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, zagospodarowaniem terenu, przebudową instalacji wewnętrznych oraz odcinków zewnętrznych tych instalacji, rozbiórką obiektu budowlanego (garaż) i budynku (budynek mieszkalny), przeprowadzenie robót budowlanych w istniejącej sali gimnastycznej oraz prace modernizacyjne w istniejącym budynku szkoły podstawowej |
| Adres obiektu budowlanego | Stary Gózd 90 26-806 Stara Błotnica |
| Kategoria obiektu | # XV |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany | # Obręb: Gózd Stary # Działki: 358 id. 140104_2.0005.358 |
| Inwestor | Gmina Stara Błotnica Stara Błotnica 46 26-860 Stara Błotnica |

| Zakres opracowania | # Funkcja | Imię i nazwisko, specjalność i nr uprawnień | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje sanitarne | # Projektant | - Aleksandra Wawrzyniak - Uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. - upr. nr SLK/6484/PWBS/22 | # 12.2024r |  |
| Instalacje sanitarne | Asystent projektanta | - Weronika Wawrzyniak | # 12.2024r |  |
| Instalacje sanitarne | # Sprawdzający | - Sławomir Wawrzyniak - Uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. - upr. nr SLK/0158/PWBS/23 | # 12.2024r |  |

SPIS ZAWARTOŚCI:

- Dane ogólne.

- Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej

- Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej

- Instalacja wody zimnej, ciepłej z cyrkulacją i kanalizacji sanitarnej.

- Instalacja grzewcza.

- Instalacja wentylacji mechanicznej.

- Uwagi.

- Wykaz materiałów.

- Rysunki:

Projekt zagospodarowania terenu						 rys. nr 01-01/25/IS

Profil instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej	 			 rys. nr 02-01/25/IS

Profil instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej	 			 rys. nr 03-01/25/IS

Profil przyłącza wody. Schemat włączenia hydrantu do sieci wodociągowej.	 rys. nr 04-01/25/IS

Profil instalacji zewnętrznej wody deszczowej z retencji	 			 rys. nr 05-01/25/IS

Profil instalacji zewnętrznej gazu. Widok szafki gazowej 			 rys. nr 06-01/25/IS

Schemat biologicznej oczyszczalni ścieków		 			 rys. nr 07-01/25/IS

Widok zbiornika retencyjnego wód deszczowych	 			 rys. nr 08-01/25/IS

Instalacja kanalizacji sanitarnej – rzut parteru	 				 rys. nr 09-01/25/IS

Instalacja kanalizacji sanitarnej – rzut piętra	 				 rys. nr 10-01/25/IS

Instalacja kanalizacji sanitarnej – rozwinięcie układ I 				 rys. nr 11a-01/25/IS

Instalacja kanalizacji sanitarnej – rozwinięcie układ II i III			 rys. nr 11b-01/25/IS

Instalacja kanalizacji sanitarnej – rozwinięcie układ IV				 rys. nr 11c-01/25/IS

Instalacja kanalizacji sanitarnej – rozwinięcie układ V i VI			 rys. nr 11d-01/25/IS

Instalacja wody deszczowej z retencji – rzut parteru				 rys. nr 12-01/25/IS

Instalacja wody deszczowej z retencji – rzut piętra				 rys. nr 13-01/25/IS

Instalacja wody deszczowej z retencji – rozwinięcie				 rys. nr 14-01/25/IS

Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i ppoż. – rzut parteru 			 rys. nr 15-01/25/IS

Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i ppoż. – rzut piętra 			 rys. nr 16-01/25/IS

Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i ppoż. – rozwinięcie 			 rys. nr 17-01/25/IS

Instalacja gazu – rzut kotłowni							 rys. nr 18-01/25/IS

Instalacja gazu – schemat i widok szafki gazowej				 rys. nr 19-01/25/IS

Technologia źródła ciepła – rzut kotłowni					 rys. nr 20-01/25/IS

Technologia źródła ciepła – schemat						 rys. nr 21-01/25/IS

Instalacja centralnego ogrzewania, klimatyzacji oraz 
ciepła i chłodu technologicznego – rzut parteru. 					 rys. nr 22-01/25/IS

Instalacja centralnego ogrzewania – rzut parteru. Układ ogrzewania podłogowego rys. nr 23-01/25/IS

Instalacja centralnego ogrzewania i klimatyzacji – rzut piętra 			 rys. nr 24-01/25/IS

Instalacja centralnego ogrzewania – rozwinięcie					 rys. nr 25-01/25/IS

Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru					 rys. nr 26-01/25/IS

Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut antresoli				 rys. nr 27-01/25/IS

Instalacja kanalizacji sanitarnej, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej – 
rzut dachu projektowanej części budynku					 rys. nr 28a-01/25/IS

Instalacja kanalizacji sanitarnej i klimatyzacji – 
rzut dachu istniejącej części budynku						 rys. nr 28b-01/25/IS

- DANE OGÓLNE

  - Nazwa opracowania:

Projekt przyłącza wody, instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody deszczowej z retencji, gazu, oraz wewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, wody deszczowej z retencji, wody ppoż., wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją, gazu, technologii źródła ciepła, grzewczej, chłodniczej i wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń szkolnych w ramach zadania pt.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, zagospodarowaniem terenu, przebudową instalacji wewnętrznych oraz odcinków zewnętrznych tych instalacji, rozbiórką obiektu budowlanego (garaż) i budynku (budynek mieszkalny), zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej i jej zaplecza na sale lekcyjne z węzłem sanitarnym oraz prace modernizacyjne w istniejącym budynku szkoły podstawowej”.

  - Obiekt:

Rodzaj obiektu budowlanego: 		budynek sali gimnastycznej

Kategoria obiektu budowlanego: 	XV – budynki sportu i rekreacji

  - Inwestor:

Gmina Stara Błotnica

Stara Błotnica 46

26-806 Stara Błotnica

  - Autor opracowania:

Aleksandra Wawrzyniak – uprawnienia nr ew. SLK/6484/PWBS/22

  - Podstawa opracowania:

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- projekty: architektoniczno-budowlany i zagospodarowania terenu,

- warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej,

- uzgodnienia międzybranżowe,

- wizje lokalne w terenie,

- aktualne normy i wytyczne projektowania.

  - Zakres opracowania:

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- przebudowę instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- przebudowę i rozbudowę instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,

- budowę instalacji wody deszczowej z retencji dla toalet,

- przebudowę i rozbudowę instalacji wewnętrznych wody zimnej, ciepłej z cyrkulacją i ppoż.

- budowę instalacji gazowej,

- technologię źródła ciepła i chłodu,

- przebudowę i rozbudowę instalację ogrzewczą i chłodzenia,

- budowę instalacji wentylacji mechanicznej dla hali sportowej.

  - Opis budynku:

Na terenie działki znajduje się obecnie dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek szkoły podstawowej, którego wnętrze podlega modernizacji. Szkoła zostanie rozbudowana o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami dodatkowymi przy istniejącej szkole podstawowej.

Nowy obiekt zawiera salę gimnastyczną do przebywania jednoczesnego osób niebędących stałymi użytkownikami ponad 50 osób, szatnie z toaletami i natryskami, pomieszczenie techniczne, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenie dla nauczycieli z zapleczem sanitarnym. Na antresoli znajduje się dodatkowe pomieszczenie z widokiem na salę gimnastyczną.

Projektowany budynek posiada 1 kondygnację z antresolą. Główne wejście prowadzi przez łącznik ze szkołą od strony zachodniej. Dodatkowo zaprojektowano wejścia łączące obiekt z boiskami (północ opracowania) oraz wejściem na działkę (południe opracowania)

- INSTALACJA ZEWNĘTRZA KANALIZACJI SANITARNEJ

- Rozwiązanie projektowe

Ścieki sanitarne z istniejącej i projektowanej części szkoły odprowadzane będą sześcioma wyjściami  - rurami odpływowymi podposadzkowymi  na zewnątrz budynku do odpowiednio pięciu projektowanych studzienek odbiorczych Ss2, Ss3.1, Ss3.2, Ss4, Ss5 i dalej poprzez studzienkę odbiorczą (Ss1) do przepływowej biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej pod terenem boiska szkolnego na działce Inwestora.

Punkty wyjściowe instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej z budynku znajdują się na poziomie fundamentów ( patrz rys. nr 01 i 09-01/25/IS) i są oznaczone jako „I”,"II”, „III”, „IV”, „V” i „VI”.

Całość zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U ϕ160 kl.S SN-8, SDR34 ze ścianką litą, łączonych na uszczelkę gumową z wydłużonym kielichem i ułożonych na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 30 cm i z 30 cm grubości obsypką piaskową ponad wierzch rury. W przypadku zagłębienia kanalizacji powyżej poziomu przemarzania należy ją ocieplić trzydziestocentymetrową warstwą keramzytu owiniętą w folię.

Instalacja będzie wykonywana w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych. Zasady posadawiania zbiorników i rurociągów oraz wykonywania wykopów w punkcie 2.4.

Przebieg projektowanej instalacji pokazano na planie sytuacyjnym – rys. nr 01-01/25/IS, a usytuowanie wysokościowe na profilu podłużnym – rys. nr 02-01/25/IS.

- Studnie

Na całej długości projektowanej instalacji kanalizacji przewidziano zabudowę studni kanalizacyjnych tworzywowych. Włączenia do studzienek na wysokości powyżej 0,6 m wykonać jako kaskadowe, z zastosowaniem odpowiednich kształtek. Studnie powinny posiadać dopuszczenie do stosowania przy wysokim poziomie wód gruntowych. Studnie należy zabezpieczyć przed wypłynięciem pierścieniem obciążającym.

Prefabrykowane studnie tworzywowe PP DN600 i DN1000.

Studnie kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 13598-2.

Konstrukcja studni składa się z trzech podstawowych elementów wykonanych z polietylenu:

- kinety, czyli podstawy studni z wyprofilowanym korytem przepływowym, Kinety są produkowane z PP jako elementy monolityczne, należy zastosować kinety z nastawnymi kielichami umożliwiające sferyczne odchylenie włączenia do 7,5o. Istnieje możliwość wykonania dodatkowych połączeń powyżej kinety po przez tzw. wkładki ‘in situ” o średnicach do 200 mm. W przypadkach powyżej 200 mm należy stosować redukcje za wlotem będące w ofercie producenta rur.

- Trzon studzienki w postaci rury karbowanej o specjalnej strukturze karbu o sztywności obwodowej powyżej 2 kN/m2 (rzeczywista sztywność obwodowa 3 kN/m2; na życzenie możliwe podwyższenie sztywności do 4 kN/m2), który wykazuje elastyczne zachowanie w gruncie w dostosowaniu do zmian warunków gruntowych charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego - inwestycja znajduje się w obszarze Polski o głębokości przemarzania 1,0 m (w pobliżu strefy przemarzania 1,2 m). Konstrukcja rury trzonowej dostosowana jest do zabudowy w pionie - łatwo wchodzi w interakcję z gruntem podczas wypełniania wykopu nie pozostawiając wolnych przestrzeni i zapewniając zmienną wysokość studzienki podczas całego życia produktu.

- w skład zwieńczenia wchodzi pokrywa lub właz żeliwny A15, rozwiązania odpowiadają normie PN-EN 124 i są zawarte w ofercie producenta studzienek.

Studzienki jako konstrukcje pionowe powinny mieć na połączeniu z rurami kanalizacyjnymi króćce zapewniające elastyczne połączenie z łączonymi rurami. Zakres elastyczności na jednym króćcu min +/-7,5o (sumarycznie na wlocie i wylocie max. 15o), co zapewnia zachowanie szczelności przy łączeniu rur kanalizacyjnych przy liniowych odchyleniach i przy łączeniu rur układanych z większymi spadkami do 17,8%.

Prefabrykowane studnie tworzywowe PP DN425.

Studnie kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 13598-2.

Konstrukcja składa się z trzech podstawowych elementów wykonanych z polietylenu:

- kinety, czyli podstawy studni z wyprofilowanym korytem przepływowym, Kinety są produkowane z PP jako elementy monolityczne, należy zastosować kinety z nastawnymi kielichami umożliwiające sferyczne odchylenie włączenia do 7,5o. Istnieje możliwość wykonania dodatkowych połączeń powyżej kinety tzw. wkładki ‘in situ” średnicach do 200 mm. W przypadkach powyżej 200 mm należy stosować redukcje za wlotem będące w ofercie producenta rur.

- Trzon studzienki w postaci rury karbowanej o specjalnej strukturze karbu o sztywności obwodowej powyżej 2 kN/m2 (rzeczywista sztywność obwodowa 3 kN/m2; na życzenie możliwe podwyższenie sztywności do 4 kN/m2), który wykazuje elastyczne zachowanie w gruncie w dostosowaniu do zmian warunków gruntowych charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego - inwestycja znajduje się z obszarze Polski o głębokości przemarzania 1,0 m (w pobliżu strefy przemarzania 1,2 m). Konstrukcja rury trzonowej dostosowana jest do zabudowy w pionie - łatwo wchodzi w interakcję z gruntem podczas wypełniania wykopu nie pozostawiając wolnych przestrzeni i zapewniając zmienna wysokość studzienki podczas całego życia produktu.

- w skład zwieńczenia wchodzi rura teleskopowa 425 do rury karbowanej z uszczelką z pokrywą PP lub żeliwną A15, rozwiązania odpowiadają normie PN-EN 124: 2000 i są zawarte w ofercie producenta studzienek.

Studzienki jako konstrukcje pionowe powinny mieć na połączeniu z rurami kanalizacyjnymi króćce zapewniające elastyczne połączenie z łączonymi rurami. Zakres elastyczności na jednym króćcu min +/-7,5 st. (sumarycznie na wlocie i wylocie min 15 st.), co zapewnia zachowanie szczelności przy łączeniu rur kanalizacyjnych przy liniowych odchyleniach i przy łączeniu rur układanych z większymi spadkami do 17,8%.

- Biologiczna oczyszczalnia ścieków

Zaprojektowano przepływową biologiczną oczyszczalnię ścieków dla parametrów:

- RLM 70

- średniodobowy zrzut ścieków q = 8,4 m3/d.

Technologia oczyszczania ścieków zakłada ich przepływ kolejno przez osadnik i rektor biologiczny. Produktem oczyszczalni będzie woda pościekowa, którą należy retencjonować w zbiorniku retencyjnym i wywozić okresowo wozem asenizacyjnym.

Komora 1 – osadnik:

- funkcja – sedymentacja cięższych frakcji oraz uśrednianie natężenia dopływu ścieków

- pojemność 10 m3

- wykonanie z PEHD

Komora 2 – reaktor biologiczny:

- funkcja – biologiczne usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków metodą osadu czynnego

- pojemność 13,5 m3

- wykonanie z PEHD

- układy pompowe: odprowadzający ścieki z reaktora oraz odprowadzający osad nadmierny do komory osadnika

- układ napowietrzania ścieków wewnątrz komory

- pływak poziomu maksymalnego

- zasilanie i sterowanie pracą pomp i systemu napowietrzania poprzez szafkę sterującą zewnętrzną zlokalizowaną wg projektu inst. elektrycznych

Zbiornik retencyjny na wodę pościekową:

- wykonanie z PEHD

- pojemność 30 m3

- maksymalny przetrzymywania wody 14-21 dni

- pływak poziomu maksymalnego – sygnalizacja przepełnienia zbiornika

- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym do reaktora – na króćcu wlotowym do zbiornika zamontować klapę zwrotną końcową

- okresowe wywożenie wody wozem asenizacyjnym

Odpowietrzenie komór oczyszczalni oraz zbiornika retencyjnego zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu. Komin napowietrzający wyprowadzić przy piłkochwycie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. nr 01-01/25/IS.

Posadowienie zbiornika w terenach o wysokim lub bardzo wysokim poziomie wód gruntowych oraz w terenach gliniastych i ilastych wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym, z uwzględnieniem wytycznych dostawcy systemu.

- Warunki i sposób posadowienia w gruncie

Przed rozpoczęciem robót ziemnych trasę projektowanej kanalizacji zewnętrznej należy wytyczyć geodezyjnie.

Wykopy.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej układana będzie w wykopie otwartym na głębokości ~0,67-2,26 m. Komory oczyszczalni oraz zbiornik retencyjny będą posadawiane na głębokości ok. 4,5 m p.p.t. Roboty ziemne wykonywać w większości mechanicznie. Wykopy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu poniżej podsypki piaskowej. Przewiduje się w większości wykop wąskoprzestrzenny o szerokości dna 1,0 m i nachyleniu skarp 1:0,6 (zgodnie z normą PN-EN-1610:2002). Wykop o ścianach pionowych należy umocnić poprzez szalowanie balami drewnianymi grubości 50 mm lub stalowymi szalunkami skrzynkowymi. W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie. Urobek z wykopów pod rurociąg należy odkładać wzdłuż wykopów. Nadmiar gruntu należy rozplantować.

W związku z wysokim stanem wód gruntowych (1,3-1,8 m p.p.t.) roboty ziemne powinny być wykonywane z uwzględnieniem odwodnienia wykopu. Wykopy pod rurociągi i studnie o zagłębieniu do 2,5m mogą być odwadniane metodą igłofiltrów lub równoważną dla okresowego obniżenia poziomu wód gruntowych min. 1,0m poniżej dna wykopu. Wykop dla zbiorników o zagłębieniu do 4,5m powinien być odwadniany metodą pozwalającą na okresowe obniżenie poziomu wód gruntowych do 5,5-6,0 m p.p.t., np. przy wykorzystaniu studni depresyjnych.

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej ok. 15 cm oraz z obsypką piaskową 15 cm w zabezpieczeniu geowłókniną. Rurociągi posadawiane powyżej poziomu przemarzania należy zabezpieczyć za pomocą obsypki keramzytowej o gr. 30cm.

Zasypkę wykopu prowadzić warstwami, pierwszą warstwę grubości około 30 cm należy wykonać ręcznie. Materiał zasypki nie może zawierać kamieni, gruzu itp. Następne warstwy można wykonywać mechanicznie. Każda warstwa winna być odpowiednio zagęszczona.

Zabezpieczenie wykopów.
Miejsce wykonywania robót oznakować i zabezpieczyć taśmą (na okres nocy oświetlić). W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Próby ciśnieniowe i dezynfekcja

Przed przystąpieniem do próby szczelności projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej PVC Ø160 należy usunąć wewnętrzne zanieczyszczenia, dokonać odbioru tj. głębokości ułożenia, liniowości i prawidłowości wykonanego podłoża pod przewody oraz zabezpieczyć rurociągi przed przemieszczaniem.

Odbiory techniczne robót i próby szczelności instalacji należy przeprowadzić w oparciu o ustalenia:

•	PN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”,

•	PN-EN 1610:2002 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”,

•	PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek należy przeprowadzić w zakresie sprawdzenia szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu, oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu i studzienki. Próby szczelności na eksfiltrację należy przeprowadzić przy użyciu wody z zastosowaniem ciśnienia statycznego nie wyższego niż 0,5 bar ze względu na wytrzymałość studzienek i nie mniejszym niż 0,1 bar licząc od górnej tworzącej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyższy niż 0,20 dm3/m2 powierzchni zwilżonej, przy czasie trwania próby 30min. Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje, że przewód zachowuje szczelność również na infiltrację, wobec czego wykonywanie próby na infiltrację może zostać zaniechane.

Przed przystąpieniem do układania instalacji kanalizacji zewnętrznej należy potwierdzić założone zagłębienia punktów wyjść kanalizacji wewnętrznej, a ewentualne różnice skorygować zmianą spadku rury z uwzględnieniem normatywnych spadków minimalnych.

- Kolizje

W miejscu ewentualnego skrzyżowania projektowanej instalacji z istniejącymi lub projektowanymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi należy wykonać zabezpieczenia kabli poprzez ułożenie na nich osłon rurowych, dwudzielnych  o długości po 0,5m z każdej strony poza obrys instalacji, zgodnie z normą „PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa”.

W celu dokładnego zlokalizowania istniejących kabli energetycznych należy przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne.

- INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projekt ujmuje odprowadzenie wód opadowych dachu z części istniejących oraz rozbudowywanych budynku.

W stanie istniejącym wody opadowe są odprowadzane istniejącymi spustami rynnowymi na tereny zielone. W związku z rozbudową budynku szkoły na terenach zielonych istnieje potrzeba zagospodarowania wód deszczowych.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- projekt instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do zbiornika retencyjnego o pojemności 50 m3 zlokalizowanego na terenie boiska szkolnego.

- projekt instalacji wody deszczowej od zbiornika retencyjnego do centrali deszczowej w budynku dla zasilenia spłuczek toalet szkolnych i pisuarów.

Obliczeniowe natężenie wód opadowych do odprowadzenia Qw = 33,76 l/s.

- Rozwiązanie projektowe instalacji kanalizacji deszczowej

Całość zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako układ odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dachu budynku szkoły. 
Poprzez układ rurociągów i studni tworzywowych wody opadowe będą sprowadzane grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego tworzywowego o pojemności 50m3 – lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, rys. nr 01-01/25/IS.  Wody opadowe w zbiorniku będą filtrowane poprzez system filtrów biologiczno-mechanicznych i za pomocą pompy zatapialnej oraz centrali deszczowej przepompowywane do instalacji w budynku zasilającej spłuczki toalet.

Centralę deszczową, pompy oraz filtry przewidziano jako kompletny system jednego Producenta. Przed montażem należy potwierdzić u Dostawcy prawidłowość doboru komponentów.

Instalację odbiorczą wód opadowych  zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U  klasy S (SN8, SDR34) z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelkę gumową w zakresie średnic PVC160 – PVC250.

Instalacja będzie wykonywana w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych. Zasady posadawiania zbiornika, studni i rurociągów oraz wykonywania wykopów w punkcie 3.4.

Przebieg projektowanej instalacji pokazano na planie sytuacyjnym – rys. nr 01-01/25/IS, a usytuowanie wysokościowe na profilu podłużnym – rys. nr 03-01/25/IS.

- Studnie

Na całej długości projektowanej instalacji kanalizacji przewidziano zabudowę studni kanalizacyjnych tworzywowych. Włączenia do studzienek na wysokości powyżej 0,6 m wykonać jako kaskadowe, z zastosowaniem odpowiednich kształtek. Studnie powinny posiadać dopuszczenie do stosowania przy wysokim poziomie wód gruntowych. Studnie należy zabezpieczyć przed wypłynięciem pierścieniem obciążającym.

Prefabrykowane studnie tworzywowe PP DN600 i DN1000.

Studnie kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 13598-2.

Konstrukcja studni składa się z trzech podstawowych elementów wykonanych z polietylenu:

- kinety, czyli podstawy studni z wyprofilowanym korytem przepływowym, Kinety są produkowane z PP jako elementy monolityczne, należy zastosować kinety z nastawnymi kielichami umożliwiające sferyczne odchylenie włączenia do 7,5o. Istnieje możliwość wykonania dodatkowych połączeń powyżej kinety po przez tzw. wkładki ‘in situ” o średnicach do 200 mm. W przypadkach powyżej 200 mm należy stosować redukcje za wlotem będące w ofercie producenta rur.

- Trzon studzienki w postaci rury karbowanej o specjalnej strukturze karbu o sztywności obwodowej powyżej 2 kN/m2 (rzeczywista sztywność obwodowa 3 kN/m2; na życzenie możliwe podwyższenie sztywności do 4 kN/m2), który wykazuje elastyczne zachowanie w gruncie w dostosowaniu do zmian warunków gruntowych charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego - inwestycja znajduje się w obszarze Polski o głębokości przemarzania 1,0 m (w pobliżu strefy przemarzania 1,2 m). Konstrukcja rury trzonowej dostosowana jest do zabudowy w pionie - łatwo wchodzi w interakcję z gruntem podczas wypełniania wykopu nie pozostawiając wolnych przestrzeni i zapewniając zmienną wysokość studzienki podczas całego życia produktu.

- w skład zwieńczenia wchodzi pokrywa lub właz żeliwny A15, rozwiązania odpowiadają normie PN-EN 124 i są zawarte w ofercie producenta studzienek.

Studzienki jako konstrukcje pionowe powinny mieć na połączeniu z rurami kanalizacyjnymi króćce zapewniające elastyczne połączenie z łączonymi rurami. Zakres elastyczności na jednym króćcu min +/-7,5o (sumarycznie na wlocie i wylocie max. 15o), co zapewnia zachowanie szczelności przy łączeniu rur kanalizacyjnych przy liniowych odchyleniach i przy łączeniu rur układanych z większymi spadkami do 17,8%.

Prefabrykowane studnie tworzywowe PP DN425.

Studnie kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 13598-2.

Konstrukcja składa się z trzech podstawowych elementów wykonanych z polietylenu:

- kinety, czyli podstawy studni z wyprofilowanym korytem przepływowym, Kinety są produkowane z PP jako elementy monolityczne, należy zastosować kinety z nastawnymi kielichami umożliwiające sferyczne odchylenie włączenia do 7,5o. Istnieje możliwość wykonania dodatkowych połączeń powyżej kinety tzw. wkładki ‘in situ” średnicach do 200 mm. W przypadkach powyżej 200 mm należy stosować redukcje za wlotem będące w ofercie producenta rur.

- Trzon studzienki w postaci rury karbowanej o specjalnej strukturze karbu o sztywności obwodowej powyżej 2 kN/m2 (rzeczywista sztywność obwodowa 3 kN/m2; na życzenie możliwe podwyższenie sztywności do 4 kN/m2), który wykazuje elastyczne zachowanie w gruncie w dostosowaniu do zmian warunków gruntowych charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego - inwestycja znajduje się z obszarze Polski o głębokości przemarzania 1,0 m (w pobliżu strefy przemarzania 1,2 m). Konstrukcja rury trzonowej dostosowana jest do zabudowy w pionie - łatwo wchodzi w interakcję z gruntem podczas wypełniania wykopu nie pozostawiając wolnych przestrzeni i zapewniając zmienna wysokość studzienki podczas całego życia produktu.

- w skład zwieńczenia wchodzi rura teleskopowa 425 do rury karbowanej z uszczelką z pokrywą PP lub żeliwną A15, rozwiązania odpowiadają normie PN-EN 124: 2000 i są zawarte w ofercie producenta studzienek.

Studzienki jako konstrukcje pionowe powinny mieć na połączeniu z rurami kanalizacyjnymi króćce zapewniające elastyczne połączenie z łączonymi rurami. Zakres elastyczności na jednym króćcu min +/-7,5 st. (sumarycznie na wlocie i wylocie min 15 st.), co zapewnia zachowanie szczelności przy łączeniu rur kanalizacyjnych przy liniowych odchyleniach i przy łączeniu rur układanych z większymi spadkami do 17,8%.

- Zbiornik retencyjny

Dla gromadzenia wody deszczowej przyjęto zbiornik o pojemności 50 m3 wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, jednokomorowy, dwupłaszczowy. Zbiornik będzie wyposażony system filtrów biologiczno-mechanicznych zamontowanych na króćcu wlotowym do zbiornika. Filtry powinny mieć minimalną wydajność równą natężeniu przepływu wód deszczowych – Q = 33,76 l/s. Retencjonowana woda za pomocą pompy zatapialnej będzie zasilała wewnętrzną instalację wody zasilającej spłuczki toalet w szkole. Pompa powinna spełniać wymogi hydrauliczne instalacji: q = 6,7 l/s oraz ∆p = 2,7 bar.

Posadowienie zbiornika w terenach o wysokim lub bardzo wysokim poziomie wód gruntowych oraz w terenach gliniastych i ilastych wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym, przy czym minimalny wymagany zakres prac opisano poniżej.

Wykonać wykop tak, aby pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu pozostała wolna przestrzeń 0,5m  z każdej strony z ewentualnym dodatkowym marginesem na konieczne szalowania. W związku z występowaniem wysokiego poziomu wód gruntowych należy na czas montażu obniżyć ich poziom poniżej dna wykopu zgodnie z opisem prowadzenia prac w projekcie konstrukcyjnym. Następnie należy przygotować mieszankę cementu „350” ze żwirem frakcji 1-3mm, w stosunku 1:3 lub zamówić beton gotowy. Częścią betonu wypełnić dno całego wykopu (nie tylko pod zbiornik) na wysokość 15cm. Pozostałą częścią betonu wypełniamy wykop warstwami o grubości 25cm, aż do przekroczenia górnego płaszcza zbiornika. Dodatkowo można zastosować kotwienie przy użyciu geowłókniny. W trakcie montażu zbiornik zalewamy wodą w taki sposób, aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu wypełnienia wykopu. W przypadku, gdy stosujemy suchy beton i występuje problem z zagęszczeniem obsypki lub instalator nie jest pewien czy zrobił to dobrze, należy rozpocząć polewanie obsybki wodą z węża, przy czym woda  w zbiorniku musi mieć zawsze wyższy poziom od wody w wykopie. W przypadku, gdy stosujemy gotowy beton, wykonanie wylewki rozpoczynamy przed stwardnieniem podstawy i wykonujemy ją w sposób ciągły warstwami, co około 25cm, tak, aby zbiornik posiadał betonowy płaszcz bez żadnych spojeń. Należy wyeliminować wszystkie wolne przestrzenie w betonie. Nie należy używać ubijaków pneumatycznych, wibratorów,  ani wylewać betonu bezpośrednio na zbiornik. Upewnić się, że beton nie jest zbyt mokry i że został ubity wokół zbiornika.

W przypadku konieczności użycia betonu należy zastosować beton minimum klasy B20. Gotowa mieszanka betonu powinna być dostarczona wraz z odpowiednim dokumentem dostawy zgodnie z normą PN EN 12350-1.

Montaż powinien być wykonywany z zachowaniem wszelkich zasad i przepisów BHP.

Włazy do zbiorników należy zabezpieczyć szczelnym zamknięciem z zamkiem zabezpieczającym przed otwarciem przez dziecko. Wszelkie ewentualne prace przy otwartych zbiornikach prowadzić przy wyłączonym z użytku boisku, a prawidłowość zabezpieczenia włazów po zakończeniu prac musi być potwierdzona dodatkowo przez wyznaczony nadzór techniczny placówki (szkoły). Kominki wentylacyjne zbiorników wyprowadzić przy piłkochwycie.

- Warunki i sposób posadowienia w gruncie

Przed rozpoczęciem robót ziemnych trasę projektowanych rurociągów należy wytyczyć geodezyjnie.

Wykopy.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej układana będzie w wykopie otwartym na głębokości ~1,02-1,76m. Zbiornik retencyjny będzie posadawiany na głębokości ok. 3,8 m p.p.t.
Roboty ziemne wykonywać w większości mechanicznie. Wykopy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu poniżej podsypki piaskowej. Przewiduje się w większości wykop wąskoprzestrzenny o szerokości dna 1,0 m i nachyleniu skarp 1:0,6 (zgodnie z normą PN-EN-1610:2002). Wykop o ścianach pionowych należy umocnić poprzez szalowanie balami drewnianymi grubości 50 mm lub stalowymi szalunkami skrzynkowymi. W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie. Urobek z wykopów pod rurociąg należy odkładać wzdłuż wykopów. Nadmiar gruntu należy rozplantować.

W związku z wysokim stanem wód gruntowych (1,3-1,8 m p.p.t.) roboty ziemne powinny być wykonywane z uwzględnieniem odwodnienia wykopu. Wykopy pod rurociągi i studnie o zagłębieniu do 2,5m mogą być odwadniane metodą igłofiltrów lub równoważną dla okresowego obniżenia poziomu wód gruntowych min. 1,0m poniżej dna wykopu. Wykop dla zbiorników o zagłębieniu do 4,0m powinien być odwadniany metodą pozwalającą na okresowe obniżenie poziomu wód gruntowych do 5,5-6,0 m p.p.t., np. przy wykorzystaniu studni depresyjnych.

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej ok. 15 cm oraz z obsypką piaskową 15 cm w zabezpieczeniu geowłókniną. Rurociągi posadawiane powyżej poziomu przemarzania należy zabezpieczyć za pomocą obsypki keramzytowej o gr. 30cm.

Zasypkę wykopu prowadzić warstwami, pierwszą warstwę grubości około 30 cm należy wykonać ręcznie. Materiał zasypki nie może zawierać kamieni, gruzu itp. Następne warstwy można wykonywać mechanicznie. Każda warstwa winna być odpowiednio zagęszczona.

Przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku nr 01-01/25/IS.

Zabezpieczenie wykopów.

Miejsce wykonywania robót oznakować i zabezpieczyć taśmą (na okres nocy oświetlić). W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Próby ciśnieniowe i dezynfekcja.

Przed przystąpieniem do próby szczelności projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej należy usunąć wewnętrzne zanieczyszczenia, dokonać odbioru tj. głębokości ułożenia, liniowości i prawidłowości wykonanego podłoża pod przewody oraz zabezpieczyć rurociągi przed przemieszczaniem.

Odbiory techniczne robót i próby szczelności instalacji należy przeprowadzić w oparciu o ustalenia:

•	PN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”,

•	PN-EN 1610:2002 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”,

•	PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”

Próby szczelności rur kanalizacyjnych i studzienek należy przeprowadzić w zakresie sprawdzenia szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu, oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu i studzienki. Próby szczelności na eksfiltrację należy przeprowadzić przy użyciu wody z zastosowaniem ciśnienia statycznego nie wyższego niż 0,5 bar ze względu na wytrzymałość studzienek i nie mniejszym niż 0,1 bar licząc od górnej tworzącej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyższy niż 0,20 dm3/m2 powierzchni zwilżonej, przy czasie trwania próby 30min. Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje, że przewód zachowuje szczelność również na infiltrację, wobec czego wykonywanie próby na infiltrację może zostać zaniechane.

Przed przystąpieniem do układania instalacji kanalizacji zewnętrznej należy sprawdzić czy założone zagłębienie odejść ze spustów rynnowych w istniejącej części budynku nie koliduje z fundamentami, a ewentualne rozbieżności uzgodnić z Projektantem.

- Kolizje

W miejscu ewentualnego skrzyżowania projektowanego instalacji kan. deszczowej z istniejącymi lub projektowanymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi należy wykonać zabezpieczenia kabli poprzez ułożenie na nich osłon rurowych, dwudzielnych typu „Arot” o długości po 0,5m z każdej strony poza obrys instalacji, zgodnie z normą „PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa”.

W celu dokładnego zlokalizowania istniejących kabli energetycznych należy przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne.

- Obliczenia

Dane wyjściowe:

- Fp (dach)						- 2210 m2

- Fzr (powierzchnia zredukowana)			- 2210 m2 x 0.9 ≈ 1989 m2 ≈ 0,2 ha

- q (natężenie opadów dla Starej Błotnicy)		- 211 l/(s·ha)

- φ (współczynnik opóźnienia dla małych zlewni)	- 1

- Ψ – współczynnik szczelności zlewni			- 0,9

- Tm – czas deszczu miarodajnego 			- 15min = 900s

Qw = Fzr ·q  = 0,2 ha · 211 l/(s·ha) = 33,76 l/s – wymagane natężenie zrzutu wód opadowych.

Dobór zbiorników:

V(retencji) = Qw ·tm

V(retencji) = 33,76 l/s · 900 s = 30384 l ≈ 31 m3

Przyjęto zbiornik z polipropylenu o poj. 50 000 l – 50m3 .

- PRZYŁĄCZA WODY

- Przyłącze wody do budynku.

Planowana przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wiąże się z poniższym zakresem prac w zakresie uzbrojenia wodociągowego na działce:

- Likwidacja istniejącego od strony południowej przyłącza wody łącznie ze studnią wodomierzową.

- Po trasie zdemontowanego przyłącza przewidziano budowę nowego. Zestaw wodomierzowy będzie znajdował się wewnątrz budynku.

- Przyłącze z północnej części działki zasila jednocześnie hydrant zewnętrzny na działce Inwestora. W związku z tym należy jedynie zlikwidować zestaw wodomierzowy przeznaczony dla budynku oraz odciąć i zaślepić króciec instalacji zewnętrznej zasilającej budynek.

Nowe przyłącze wody zaprojektowano z sieci wodociągowej ∅160 zlokalizowanej na działce Inwestora do wyodrębnionego pomieszczenia technicznego w budynku na poziomie przyziemia.
Rurociąg przyłącza wody pitnej Dz 90x8,2 o długości ok. 15,0 mb zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 100 SDR11 PN16 ułożonych na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 30 cm i z obsypką piaskową ponad wierzch rury również 30 cm grubości. Nad rurociągiem 30cm ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową. Podłączenia do sieci należy dokonać za pomocą opaski do nawiercania do rur PE i PVC z odejściem kołnierzowym ∅160/DN80.
Na przyłączu przewidziano zasuwę odcinającą kołnierzową z króćcem PE DN 80 PN 16.

Do zasuwy należy zabudować obudowę teleskopową ze skrzynką uliczną.

Realizację przyłącza należy wykonać wykopem wąskoprzestrzennym otwartym o przebiegu równoległym do istniejącego przyłącza.

Po przejściu rurociągu przez posadzkę wyznaczonego pomieszczenia należy zabudować zestaw wodomierzowy - rys. nr 15-01/25/IS. Redukcje i kształtki w węźle wodomierzowym wykonać z elementów mosiężnych. Fragment przyłącza w budynku należy wykonać ze stali lub zabezpieczyć obudową ppoż.

Zestaw wodomierzowy wyposażyć w:

- wodomierz suchobieżny z funkcją zdalnego odczytu Q3=25 m3/h DN50

- zawór antyskażeniowy DN80 BA

- zawór antyskażeniowy DN40 EA

- filtr siatkowy DN80

- zawór pierwszeństwa z presostatem DN80

- zawory odcinające DN80 i DN40

Szczegółowe rozwiązania projektowe w osobnym opracowaniu – „Projekt przyłącza wody”.

- Przyłącze dla hydrantu

W północnej części terenu szkoły zaprojektowano hydrant naziemny DN80 zasilany z sieci wodociągowej Dz160 zlokalizowanej na działce Inwestora.

Przyłącza do sieci należy dokonać za pomocą opaski do nawiercania do rur tworzywowych z odejściem kołnierzowym DN160 / DN80, następnie zabudować zasuwę kołnierzową DN80 z obudową i skrzynką uliczną. Hydrant posadowić w gruncie na łuku kołnierzowym 90o Dn80 ze stopką.

Realizację przyłącza należy wykonać wykopem wąskoprzestrzennym otwartym.

Warunki i sposób posadowienia rurociągu oraz hydrantu analogicznie z punktem 5.2.

- INSTALACJA  ZEWNĘTRZNA  WODY DESZCZOWEJ Z RETENCJI

- Rozwiązania projektowe.

Zaprojektowano instalację wody zasilającą wszystkie spłuczki toalet w budynku szkoły, wykorzystującą wody deszczowe ze zbiornika retencyjnego.

Instalację zewnętrzną wody od zbiornika retencyjnego z pompą zatapialną należy prowadzić pod boiskiem i terenem zielonym do budynku wprowadzając ją przejściem szczelnym przez ścianę fundamentową do pomieszczenia toalety 1.48a na poziomie parteru. Instalację należy podłączyć do centrali deszczowej zlokalizowanej wewnątrz budynku w pomieszczeniu technicznym 1.32 według wskazań jej producenta.

Przejścia rurociągu instalacji wody przez ścianę zbiornika retencyjnego należy wykonać jako szczelne.

Instalacja będzie wykonana z rur ciśnieniowych PE 100 RC 40x3,7 SDR11 PN16.

Całość zabudować zgodnie z PN- 92/B-01706 oraz PN-1717:2003 "Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny" PN-91/M-54910 „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych” oraz PN-B-01706/Az1- Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

Przebieg projektowanej zewnętrznej instalacji wody deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym

rys. nr 01-01/25/IS, usytuowanie wysokościowe na profilu podłużnym – rys. nr 05-01/25/IS.

- Warunki i sposób posadowienia wodociągu.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych trasę projektowanej instalacji wody deszczowej należy wytyczyć geodezyjnie.

Wykopy.

Projektowany wodociąg układany będzie w wykopie otwartym na głębokości ~0,50-1,49 m. Roboty ziemne wykonywać w większości mechanicznie. Wykopy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu poniżej podsypki piaskowej. Przewiduje się w większości wykop wąskoprzestrzenny o szerokości dna 1,0 m i nachyleniu skarp 1:0,6 (zgodnie z normą PN-EN-1610:2002). Wykop o ścianach pionowych należy umocnić poprzez szalowanie balami drewnianymi grubości 50 mm lub stalowymi szalunkami skrzynkowymi. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie. Urobek z wykopów pod instalacje należy odkładać wzdłuż wykopów.

W związku z wysokim stanem wód gruntowych (1,3-1,8 m p.p.t.) roboty ziemne powinny być wykonywane z uwzględnieniem odwodnienia wykopu. Wykopy pod rurociągi i studnie o zagłębieniu do 2,5m mogą być odwadniane metodą igłofiltrów lub równoważną dla okresowego obniżenia poziomu wód gruntowych min. 1,0m poniżej dna wykopu.

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej ok. 15 cm oraz z obsypką piaskową 15 cm w zabezpieczeniu geowłókniną. Rurociągi posadawiane powyżej poziomu przemarzania należy zabezpieczyć za pomocą obsypki keramzytowej o gr. 30cm.

Zabezpieczenie wykopów.

Miejsce wykonywania robót oznakować i zabezpieczyć taśmą (na okres nocy oświetlić). W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Kolizje

W przypadku ewentualnego skrzyżowania projektowanej instalacji wody z istniejącymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi (nie ujętymi na mapie) należy wykonać zabezpieczenia kabli poprzez ułożenie na nich osłon rurowych, dwudzielnych typu „Arot” o długości po 0,5m z każdej strony poza obrys rurociągu, zgodnie z normą „PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa”.

W celu zlokalizowania ewentualnych kabli energetycznych należy przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne w linii przebiegu instalacji wody.

- Próby ciśnieniowe i dezynfekcja

Po zmontowaniu instalacji, a przed oddaniem do eksploatacji należy zgodnie z wymaganiami

PN-EN 805:2002 przeprowadzić w trzech etapach próby:

- Próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego – 6 bar (czas trwania 0,3 godz.).

- Próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym – 10 bar (czas trwania 1 godz.)

- Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym – 10 bar metodą ubytku wody.

Czynnikiem wykorzystanym do prób będzie woda pitna wodociągowa.

Próby przeprowadzić przed zasypaniem rurociągu dla miejsc z wykonanymi na budowie

połączeniami. Próbę wstępną należy przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury czynnika

próbnego. Wymagany czas stabilizacji - nie mniej niż 2 godziny po zakończeniu napełniania wodą.

Próbę spadku ciśnienia i główną próbę ciśnieniową prowadzić metodą ubytku wody, a czas

przeprowadzania tych prób będzie trwał po 0,5 godziny.

Podczas prowadzenia prób należy w sposób ciągły w czasie rejestrować zmiany temperatury

i ciśnienia czynnika.

Po przeprowadzeniu pozytywnych prób szczelności należy przeprowadzić czyszczenie wodociągu

polegające na przepuszczeniu wody wodociągowej. Czyszczenie należy połączyć z procedurą

statyczną z użyciem wody wodociągowej i środka do dezynfekcji. Dezynfekcję należy przeprowadzić

podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodą o stężeniu maksymalnym 50 mg/dm3 (jako Cl).

Czas kontaktu przewodu z roztworem ze środkiem do dezynfekcji – 2 godziny. Dezynfekcję

należy przerwać przy użyciu tiosiarczanu sodu (Na2S2O3) jako środka neutralizującego.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji i płukaniu przedstawić próbki wody wodociągowej do kontroli przez

właściwą terenowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

- INSTALACJA GAZU

Instalacja gazowa zasilać będzie gazem ziemnym E niskoprężnym modułowy kocioł gazowy jednofunkcyjny, kondensacyjny o łącznej maksymalnej mocy 320 kW pracujący dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej szkoły.

Sumaryczne maksymalne zużycie gazu dla zainstalowanego kotła nie może przekroczyć 30,6 m3/h.

Kocioł gazowy zostanie zabudowany w istniejącym pomieszczeniu kotłowni na poziomie parteru istniejącej części budynku szkoły.

Lokalizacja szafki gazowej z kurkiem głównym i gazomierzem w granicy działki, zgodnie z odrębnym opracowaniem dostarczanym przez Dostawcę gazu.

Całość przebiegu instalacji gazowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr 01-01/24/IS.

- Instalacja zewnętrzna gazu prowadzona w gruncie

Zgodnie z warunkami przyłączenia szafka gazowa (punkt oznaczono jako „G”) z kurkiem głównym i gazomierze G-25 zostanie zlokalizowana w granicy działki przy ogrodzeniu od strony południowej szkoły. 
W nowoprojektowanej szafce gazowej zlokalizowanej ogrodzeniu zostanie zabudowany gazomierz G-25 wraz z rejestratorem szczytów godzinowych i przekazem telemetrycznym. Dostawa i zabudowa gazomierza w zakresie dostawcy gazu.

Wyposażenie szafki gazowej to:

- kurek główny Dn50,

- reduktor ciśnienia o przepustowości do 25 m3/h,

- gazomierz G-25 (do 40 m3/h),

- zawór odcinający Dn50.

Od szafki gazowej z kurkiem głównym do szafki z kurkiem odcinającym na budynku instalację należy prowadzić w gruncie na głębokości 0,90 – 1,00 m rurą SDR11 PE100 RC Dz63 PN10.

Podejścia do szafki gazowej przy granicy działki oraz do szafki na budynku, projektuje się za pomocą rur stalowych Dn50 bez szwu wygiętych w łagodny łuk i zaizolowanych w klasie C-30. Przejście PE/St zabudować w odległości min. 0,5m od linii zabudowy szafki z zaworem głównym i od budynku. 
Podejścia wykonane z rur stalowych należy izolować za pomocą polietylenowych taśm izolacyjnych posiadających pozytywną opinię IGNiG Kraków – zgodnie z DIN 30672 i DIN 30670 (rury stalowe).

Izolacja wykonana taśmami PE musi być izolacją wykonaną w klasie dokładności C-30.

Jako materiał wypełniający stosować masę elastyczną antykorozyjną.

Izolację wykonać w następujący sposób:

- Oczyścić powierzchnię rury stalowej z rdzy, kurzu, tłuszczu, wilgoci.

- Nanieść płyn gruntujący.

- Wypełnić zagłębienia w miejscu połączenia PE - stal za pomocą masy elastycznej. Nakładanie warstw izolacyjnych odbywa się w dwu etapowo. W pierwszej warstwie 50% nałożenia kolejnych zwojów na siebie, około 5 cm na rurę PE stosując właściwy rodzaj taśm, drugą warstwę identycznie lecz 10 cm na rurę PE stosując właściwy rodzaj taśm.

- Izolację nakładamy po wygięciu rur na podejściach.

- Zagłębienia w przyłączu PE-stal ponownie wypełnić masą elastyczną.

Konstrukcja instalacji ziemnej.

Przed przystąpieniem do budowy instalacji zewnętrznej gazu należy sprawdzić rzędne wysokości działki i skorygować zagłębienie rurociągu. Minimalne zagłębienie instalacji zewnętrznej gazu powinno wynosić min. 80cm liczone od górnej powierzchni rury do poziomu terenu.
Rury polietylenowe, kształtki i inne elementy uzbrojenia instalacji gazowej powinny posiadać wymagane prawem budowlanym świadectwa i dopuszczenia do stosowania. Rury polietylenowe przed zabudowaniem należy sprawdzić czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych i czy oznakowanie i właściwości z niego wynikające są zgodne z projektem. Do budowy zewnętrznej instalacji gazu przyjęto rury "RC" o wzmocnionych ściankach. Przy zastosowaniu przyjętych rur można zrezygnować z podsypki i obsypki piaskowej. Przy ponownym wykorzystaniu gruntu rodzimego należy jedynie oczyścić go z kamieni i części stałych.

Dla projektowanej instalacji zewnętrznej przyjęto strefę kontrolowaną, której linia środkowa pokrywa się z osią budowanej instalacji, a jej szerokość powinna wynosić 1,0 m. Budowę instalacji ziemnej należy wykonać wykopem otwartym zgodnie z normą. W przypadku zabudowy dalszej infrastruktury podziemnej należy uwzględnić normowe odległości pomiędzy powierzchnią zewnętrzną przewodu, a zabudowanym w przyszłości uzbrojeniem terenu. Odległość przy skrzyżowaniu powinna wynosić nie mniej niż 20 cm.

Rury i kształtki do zgrzewania powinny być przed procesem zgrzewania odpowiednio przygotowane i odtłuszczone. 
Można zgrzewać ze sobą tylko materiały o wskaźnikach topliwości w granicach 0,4-1,3 g/10 min.

Stanowisko zgrzewania należy chronić przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi takimi jak deszcz, wiatr czy zbyt silne nasłonecznienie. Przed rozpoczęciem zgrzewania należy zapoznać się z zaleceniami producenta rur oraz kształtek do zgrzewania elektrooporowego dotyczącymi czasu zgrzewania, chłodzenia, oraz napięcia i natężenia prądu koniecznego do prawidłowego wykonania połączenia.

Stosować kształtki polietylenowe wykonane metodą wtryskowa z pozytywna opinią IGNiG w Krakowie.

Do zgrzewania rur PE stosować zgrzewarkę zgodną z wytycznymi GSG Zabrze.

Kolizje.

Projektowana ziemna instalacja gazu nie koliduje na działce Inwestora z żadnymi instalacjami podziemnymi zaznaczonymi na mapie.

W przypadku kolizji ziemnej instalacji gazowej w miejscu skrzyżowania z sieciami elektrycznymi należy go zabezpieczyć rurą dwudzielną z PE. Końcówki rury ochronnej należy zaślepić pianką poliuretanową lub systemową manszetą. Długość rury ochronnej powinna wynosić min. 0,5 m w obie strony liczone od zewnętrznej ścianki gazociągu.

Roboty ziemne.

Prace ziemne prowadzić stosując następujące zasady:

- ziemie z wykopu składować w odległości 0,5 - 0,7 m od jego krawędzi, tak aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu i umożliwić dowóz materiałów,

- wokół wykopu ustawić zastawy ochronne i napisy ostrzegawcze, wysokość zastawu winna wynosić minimum 1,1 m od powierzchni terenu, a odległość od krawędzi wykopu minimum 1,0 m,

- dno wykopu winno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni oraz części stałych,

- rurę inst. gazowej należy układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 30 cm,

- rury polietylenowe instalacji gazowej układać należy luźno w wykopie w celu uzyskania możliwości kompensacji,

- po ułożeniu rury i wstępnym obsypaniu w najbliższym sąsiedztwie nad rurą PE należy ułożyć kabel lokalizacyjny 1x2,5 mm2, zg.  z ST-IGG-1001, 1002,

- po starannym ułożeniu w wykopie kabla lokalizacyjnego nad rurą należy uzupełnić warstwę zasypową do grubości min. 30 cm. Grunt na podsypkę i obsypkę powinien być drobnoziarnisty i pozbawiony kamieni,

- nad rurą przyłącza na wysokości 30-40 cm należy ułożyć foliową taśmę ostrzegawczą koloru żółtego zgodnie z normą ZN-G-3001-3004 z 2001 r. Szerokość taśmy ostrzegawczej min. 0,2 m, Zgodnie z ST-IGG-1001, 1002 i 1004 – oznakowanie pionowe.

- wykop zasypywać zagęszczając grunt warstwami po ok. 15cm.

Wszystkie prace ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN-06050 i PN-EN-10736 i ST-IGG-1001, 1002 i 1004 – oznakowanie pionowe.

- Instalacja wewnętrzna gazu

Projektowana instalacja gazu (DN50) od szafki gazowej (Sg) z kurkiem odcinającym po przejściu przez ścianę należy zredukować jej średnicę do Dn40 i następnie prowadzić przez pomieszczenie techniczne (z zestawem wodomierzowym) do kotła gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu istniejącej kotłowni (1.30) do włączenia projektowanego kotła gazowego.

Instalację prowadzić pod stropem pomieszczeń w odległości min. 2 cm od ściany i stropu. Przejścia zabezpieczyć rurą ochronną wypełnioną masą szczelną ogniochronną.

Przed odbiornikiem zainstalować kurek odcinający i filtr atestowany do gazu.

6.2.1	Odprowadzenie spalin i wentylacja.

W pomieszczeniu istniejącej kotłowni zabudowy kotła należy kocioł włączyć do istniejącego spalinowego przewodu kominowego rurą spalinową ø200 (patrz rys. nr 18-01/25/IS). Kanał czerpania powietrza do spalania wykonać jako systemowy producenta kotła i wyprowadzić go na zewnątrz przez ścianę. Wlot do kanału należy zabezpieczyć czerpnią systemową.

W pomieszczeniu kotłowni znajduje się istniejący kanał wentylacyjny (7). Wszystkie kanały wyprowadzone nad dach budynku należy potwierdzić zaświadczeniem kominiarskim o ich przydatności do użytku i prawidłowości włączenia urządzenia.

Ponadto w pomieszczeniu kotłowni jest zabudowany kanał nawiewny 400x400 typu „Z” z kratką 0,3 m nad posadzką.

6.2.2	Prowadzenie przewodów.

Stalowe przewody gazowe należy prowadzić ze spadkiem w kierunku odbiornika gazu w odległości minimum 2 cm od ścian i konstrukcji. Całość nowej instalacji wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie. Zamiennie tylko wewnątrz budynku można wykonać instalację z miedzi w systemie zaprasowywania z atestem do gazu. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne rury prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody gazowe rozprowadzające zamocować  sztywno do konstrukcji budynku.

- System detekcji gazów

System detekcji gazów jest wymagany dla kotłowni o mocy 320 kW, a przeznaczony jest do wykrywania gazów i par substancji palnych oraz toksycznych jak również sterowania urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo w używaniu odbiorników i instalacji gazowych. Podstawowym zadaniem systemu jest ciągłe monitorowanie pomieszczeń, w którym rozmieszczone są detektory pod kątem obecności w niej wspomnianych gazów. W przypadku przekroczenia ustalonych poziomów dla stężeń gazowych, układ reaguje wygenerowaniem alarmu optyczno – akustycznego oraz odcięciem gazu w instalacji.

System detekcji dla układu zbudowany jest z:

- centrali sterującej z odejściem pod jeden detektor gazu, jeden sygnalizator optyczno-akustyczny i zawór elektromagnetyczny typu MAG,

- progowy detektor gazu skalibrowanej na wykrywanie gazu ziemnego (metan) zlokalizowanej na wys. 0,30 m pod stropem w kotłowni,

- sygnalizatora optyczno – akustycznych zlokalizowanego na zewnątrz budynku.

- zaworu szybkozamykających typu MAG Dn50 zlokalizowanego w szafce gazowej na budynku.

System zasilany będzie napięciem 230 V. Posiada również wbudowany akumulator zapewniający zasilanie buforowe na czas zaniku napięcia z sieci.

UWAGA

Detektory muszą spełniać wymagania zasadnicze Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 817).

Detektory są urządzeniami o konstrukcji przeciwwybuchowej z osłoną ognioszczelną i mogą być zastosowane w strefach 1 lub 2 zagrożonych wybuchem gazów lub par palnych zaliczonych do grupy wybuchowości IIA, IIB lub IIC, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4, T5 lub T6.

5.4	Uwagi końcowe.

Po wykonaniu ziemnej instalacji gazu należy poddać ją czyszczeniu (przedmuch), a następnie próbie szczelności zgodnie z Dz.U. z dn. 26.04.2013 poz. 640. Próbę szczelności należy wykonać w obecności dostawcy gazu sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,21 MPa przez okres 1 godz. Próbę szczelności dla instalacji stalowej gazu, za szafką z kurkiem odcinającym, należy przeprowadzić sprężonym powietrzem pod ciśnieniem 0,05 MPa przez okres 30 minut.

Po odbiorze instalacji należy ją zabezpieczyć farbami ochronnymi.

Wszystkie prace instalacyjno - budowlane należy wykonać zgodnie z:

- Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640),

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

- Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa.

- INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, PPOŻ. I RETENCYJNEJ

Zakres projektu obejmuje budowę nowych instalacji:

- kanalizacji sanitarnej dla wszystkich przyborów szkoły i w nowym budynku hali sportowej,

- wody deszczowej z retencji zasilającej zawory spłuczek w węzłach sanitarnych szkoły i nowym budynku hali sportowej

- wody zimnej i ciepłej zasilającej odbiorniki szkoły i nowej hali sportowej,

- wody ppoż. zasilającej siedem hydrantów DN25.

- Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej z toalet i przyborów istniejącej szkoły zostanie w całości wymieniona na nową i rozbudowana dla odprowadzenia ścieków z nowych łazienek w hali sportowej. Wszystkie ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzane poprzez instalację wewnętrzną i zewnętrzną do przepływowej biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce Inwestora.

Natężenie przepływu ścieków sanitarnych:

|  | Suma urządzeń (szt.) | Du jedn. (l/s) | ΣDu (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Umywalka | 35 | 0,3 | 10,5 |
| Pralka | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Natrysk | 6 | 0,4 | 2,4 |
| Zlewozmywak / zlew gospodarczy | 3 | 1,3 | 3,9 |
| Wpust podłogowy DN50 | 9 | 0,9 | 8,1 |
| Wpust podłogowy DN100 | 15 | 1,3 | 19,5 |
| WC | 27 | 2,0 | 54,0 |
| Pisuar | 11 | 0,4 | 4,4 |
| Razem |  |  | 104,0 |

Qww = K∑DU

Qww =   0,7104,0 = 7,14 l/s

Równocześnie obliczono średniodobowy przepływ ścieków dla liczby osób:

- Dzieci przedszkolne – 85 osób (40 l / os. x doba)

- Dzieci szkolne – 180 osób (15 l / os. x doba)

- Pracownicy – 38 osób (15 l / os. x doba)

Qśr.d = (85 x 40) + (180 x 15) + (38 x 15) = 6,67 m3/d

Całość kanalizacji przewidziano z rur kielichowych PVC 160, 110, 75 i 50.

Prowadzenie pionów przewidziano w szachtach ściennych lub w obudowane płytą k.-g. wodoodporną na ruszcie stalowym. Piony należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami Ø110/160.

Rury odbiorcze z przyborów przewidziano prowadzić w bruzdach ściennych oraz w i pod posadzką.

Piony należy uzbroić w czyszczaki nad każdym poziomem kondygnacji.

Projektowaną instalację wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” i wymaganiami technicznymi Cobrti Instal.

Wyjścia z istniejącego budynku wykonać pod fundamentem, a ewentualne przejścia przez ściany fundamentowe wykonać w rurach osłonowych PVC po konsultacji z projektantem branży konstrukcyjnej. Instalacje mocować do ścian i stropów typowymi uchwytami z przekładką gumową w odległościach wg wytycznych producenta rur.

- Instalacja wewnętrzna wody zimnej do celów bytowych i ppoż.

Woda zimna do budynku jest dostarczana z istniejących dwóch przyłączy. W związku z planowaną rozbudową szkoły i koniecznością przebudowy instalacji zewnętrznych oraz zalewaniem istniejących studni wodomierzowych zaplanowano likwidację jednego z przyłączy i przebudowę drugiego.

Przebudowa przyłącza będzie polegała na likwidacji studni wodomierzowej z przeniesieniem zestawu wodomierzowego do pomieszczenia wewnątrz szkoły oraz wymianie rurociągu na nowy PE100 PN16 o średnicy 90x8,2.

Przebudowa przyłącza wody według osobnego opracowania.

W szkole zaprojektowano węzeł wodomierzowy z rozdziałem na instalację bytową i ppoż.

Na zestaw wodomierzowy powinno składać się:

- siedem zaworów odcinających DN40 i DN80,

- wodomierz DN50 o Q3 = 25,0 m3/h,

- filtr siatkowy DN80,

- zawór antyskażeniowy DN80 typu BA

- zawór antyskażeniowy DN40 typu EA

- elektromagnetyczny zawór pierwszeństwa DN80 z presostatem.

Wejście główne wodociągu do budynku wymaga obudowy ppoż. do przejścia PE/Stal.

Rozprowadzenie wody do celów ppoż.

Pobór wody zimnej do wewnętrznej instalacji odbywać się będzie rurą stalową ocynkowaną DN40 z nowoprojektowanego przyłącza do budynku. W związku z zasilaniem układu wody bytowej oraz układu wody p.poż. hydrantowej z jednego przyłącza konieczne jest wyraźne ich rozdzielenie oraz zabudowa elektromagnetycznego zaworu pierwszeństwa na instalacji wody bytowej wraz z presostatem na instalacji hydrantowej. Zawór pierwszeństwa w przypadku pożaru ma za zadanie odcięcie instalacji wody bytowej w celu umożliwienia całościowego przepływu w instalacji p.poż. Należy zastosować zawór normalnie zamknięty, który odetnie dopływ wody po wyłączeniu prądu w budynku w przypadku pożaru.

Rozprowadzenie wody p.poż. odbywać się będzie rurami poziomymi pod stropem pomieszczeń parteru oraz dwoma pionami zasilając łącznie siedem hydrantów DN25 z wężami półsztywnymi o dł. 30 mb każdy, zabudowanymi w szafkach zlokalizowanych zgodnie z projektem architektonicznym.

Wymagane jest, by przed każdym hydrantem ciśnienie nie było niższe niż 0,2 MPa. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej ppoż. nie powinno przekraczać 1,2 MPa.

Instalacja wody zimnej do celów bytowych

Dla całości obiektu szkolnego zaprojektowano nową instalację wody zimnej.

Rozprowadzenie wody pitnej w nowych węzłach sanitarnych budynku sali gimnastycznej oraz budynku istniejącej szkoły zaplanowano rurociągami:

- pionowymi  prowadzonymi w bruzdach i obudowach gk,

- poziomymi prowadzonymi pod stropem korytarzy a w pomieszczeniach odbiorników w ścianach lub w posadzkach.

Dla każdego węzła sanitarnego należy zamontować zawory odcinające, a dla węzła sanitarnego przy pomieszczeniach przedszkolnych dodatkowo zawór mieszający w szafce zaworowej zamykanej drzwiczkami rewizyjnymi.

Całość instalacji wodnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/Al./PE-RT o średnicach od 40x4,0 do 16x2,0.

Wszystkie rury wodne należy izolować cieplnie np. otuliną z pianki polietylenowej różnicując grubość izolacji w zależności od miejsca ich prowadzenia oraz średnicy zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225.

Należy bezwzględnie przestrzegać odległości podparć przewodów narzuconych przez producenta w zależności od średnicy.

Instalacja wodociągowa wykonana zostanie z materiałów NRO. Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociągowych zaprojektowano wyłącznie materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniającą ognia (NRO).

Wszystkie przepusty instalacyjne, przebiegające przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami stosownie do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W miejscu przejść instalacji przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje przelotowe o średnicy o ok. 1,5 – 2 cm większej od średnicy rury przewodowej (z uwzględnieniem wymogów zabezpieczeń ochronnych p.poż.).  Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym. Tuleje przechodzące przez strop, powinny wystawać przed zalaniem co najmniej 2 cm. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy przez otulenie izolacją z pianki PE.

Wykonaną instalację wody zimnej należy poddać próbom szczelności zgodnie  z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości.

Zapotrzebowanie  wody do celów  bytowo – gospodarczych  - średnio-dobowe obliczono na podstawie norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.02.2002 r w sprawie przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. nr 8/2002 ).

Maksymalne, sekundowe zapotrzebowanie wody i odpływ ścieków sanitarnych dla całego budynku obliczono na podstawie norm jednostkowych dla poszczególnych punktów czerpalnych (wg PN-B – 01706 i PN-B-01707).

Zestawienie punktów czerpalnych:

- umywalka				35 szt.  -   0,14 l/s =  4,90 l/s

- natrysk			 		  6 szt.  -   0,30 l/s =  1,80 l/s

- zlewozmywak / zlew gospodarczy 	  3 szt.  -   0,14 l/s =  0,42 l/s

- pralka			 	               1 szt.  -   0,25 l/s =  0,25 l/s

- zawór czerpalny			  2 szt.  -   0,30 l/s =  0,60 l/s

razem :     7,97 l/s

Dla określenia przepływu zgodnie z normą PN-92/B-01706 wykorzystano wzór: 
q = 4,4 × (Σqn)0,27 – 3,41; q = 4,4 x (7,97)0,27 – 3,41 = 4,30 l/s = 15,48 m3/h

Płuczki toalet oraz zawory spłukujące do pisuarów będą zasilane wodą retencyjną. W przypadku braku wody retencyjnej centrala deszczowa będzie automatycznie pobierała wodę z instalacji wody zimnej bytowej. Przepływ obliczeniowy z uwzględnieniem toalet i pisuarów:

- płuczka ustępowa	 	             27 szt.  -   0,13 l/s =  3,51 l/s

- pisuar					11 szt.  -   0,30 l/s =  3,30 l/s

razem :     6,81 l/s

q = 4,4 × (Σqn)0,27 – 3,41; q = 4,4 x (7,97+6,81)0,27 – 3,41 = 5,69 l/s = 20,48 m3/h

Max. zapotrzebowanie wody pitnej wynosi:  Qn = 20,48 m3/h

Ilość wody dla celów p.poż. przy dwóch jednocześnie działających hydrantach wynosi: 7,2 m3/h

Na podstawie wyznaczonego przepływu dobrano wodomierz suchobieżny DN50 o przepływach:

Q3 = 25 m3/h

Q4 = 31,3 m3/h

Wodomierz powinien być:

- zamontowany na podporach,

- klasy min R160,

- wyposażony w możliwość zdalnego odczytu,

- zgodny z dyrektywą MID.

Gestor sieci ma prawo do zmiany dobranych w projekcie wodomierzy wg własnych potrzeb i wytycznych.

Zastosowana armatura musi posiadać niezbędne atesty, aprobaty i dopuszczania.                                               Schemat zabudowy węzła wodomierzowego dla budynku przedstawiono na rys. nr 15-01/25/IS.

- Instalacja wody deszczowej z retencji do spłukiwania toalet

W ramach modernizacji instalacji wody dla  zasilania spłuczek toalet zaprojektowano instalację wody pozyskiwanej z retencyjnego zbiornika wody deszczowej o pojemności 50 m3. Zbiornik musi być wyposażony w filtr do wody deszczowej biologiczno-mechaniczny. Będzie on umożliwiał usunięcie wszelkich zanieczyszczeń i rozkład materiału organicznego, tak aby uniknąć zagniwania wody podczas jej przechowywania. Następnie, oczyszczona woda będzie rozprowadzana za pomocą centrali deszczowej znajdującej się w budynku. Całość instalacji wodnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/Al./PE-RT o średnicach od 40x4,0 do 16x2,0.

W przypadku braku opadów zasilaniem zapasowym dla obiektu stanie się woda bytowa.

Cechy filtra do wody deszczowej:

- wysoka wydajność i efektywność

- oparty na  substancji czynnej, powodującej rozkład wszystkich składników organicznych w wodzie deszczowej

- składniki nieorganiczne oddzielane mechanicznie

- z neutralizacją kwaśnej wody deszczowej

Ze zbiornika retencyjnego woda będzie tłoczona do jednostki sterującej, która monitoruje poziom wody w zbiorniku retencyjnym. Zintegrowany zestaw pomp wspomagających będzie pompować wodę deszczową bezpośrednio do toalet.

Jeśli przez pewien czas nie będzie używana woda z sieci, urządzenie przepłucze przewód wody sieciowej i w ten sposób nie będzie ona w stagnacji.

Instalację retencji i centralę deszczową należy zakupić jako system jednego producenta powierzając mu dobór komponentów układu oraz jego parametrów technicznych.

Wymagania dla centrali deszczowej:

- system zbierania wody deszczowej z dystrybucją ciśnieniową i w pełni automatycznym zarządzaniem wodą składający się z:

  - centralnej jednostki sterującej

  - zbiornika przeponowego centrali z zestawem pompowym

- zastosowanie do zasilania w wodę deszczową spłuczek ustępowych

- automatyczny i ręczny system przełączania na zasilanie wodą bytową (zabezpieczenie dopływu wody bytowej poprzez szczelinę powietrzną), w przypadku braku zabezpieczenia systemowego należy zamontować zawór antyskażeniowy typu BA na dopływie wody bytowej

- system zabezpieczeń przed suchobiegiem oraz awarią

- czujnik ciśnienia i poziomu wody w zbiorniku retencyjnym

- system automatycznego płukania – zabezpieczenie przeciw zastojowi wody

- wbudowany system dezynfekcji UV – w przypadku braku należy zabudować na instalacji wewnętrznej)

- zdalne sterowanie przez sieć Ethernet

- parametry hydrauliczne instalacji dla doboru pomp:

  - instalacja wewnętrzna: p = 2,7 bar; q = 6,7 l/s

  - instalacja zewnętrzna: L = 85 m; h = 5 m

- max. parametry elektryczne: 6,5 kW (łącznie dla centrali i pomp)  400V

Dobór parametrów systemu:

Maksymalne, sekundowe zapotrzebowanie wody dla spłukiwania toalet na podstawie norm jednostkowych dla poszczególnych punktów czerpalnych (wg PN-B – 01706 i PN-B-01707).

- płuczka ustępowa	 	             27 szt.  -   0,13 l/s =  3,51 l/s

- pisuar					11 szt.  -   0,30 l/s =  3,30 l/s

razem :     6,81 l/s

Pojemność płuczki toalety przyjęto - 5l.

Szkoła przeznaczona jest dla 265 uczniów i 38 pracowników w tym nauczycieli - przyjmując, że każdy skorzysta z toalety 1x dziennie to zapotrzebowanie wody do spłukiwania toalet wyniesie:
                                                                      5 l x 303 osoby = 1515 l

- Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji

Ciepła woda użytkowa dla odbiorów w całym obiekcie szkoły będzie przygotowywana w dwóch zasobnikach ciepłej wody użytkowej zlokalizowanych na poziomie parteru. Źródłem ciepła dla podgrzania c.w.u. będzie układ współpracujących urządzeń – kaskada dwóch pomp ciepła i kocioł gazowy.

Obliczenia wymaganej pojemności zasobnika ciepłej wody użytkowej ( cwu )

U – ilość osób  – 365 przedszkolaków i 35 pracowników = 300 osób

qc – 15 l/(os*d)

qdśr = U x qc  = 300 os x 15 l/(os*d) = 4500 l/d

qhśr = qdśr /7h = 4500 l/h/ 7h = 642,9 l/h

qhmax = qhśr x Nh = qhśr x 9,32 x U-0,244

qhmax = 1489,74 l/h

Wymagane parametry dla przyłączenia zaprojektowanej instalacji ciepłej wody to:

- Qcw = 3,17 m3/h (0,88 l/s),

- średnica podłączenia Dn40.

Dobrano dwa podgrzewacze zasobnikowe c.w.u o pojemności 500l każdy o parametrach:

- wydatek trwały przy 80/10/55oC        1500 litrów/h.

Rurociągi wody ciepłej będą prowadzone pod stropem korytarzy, a w pomieszczeniach z odbiornikami w bruzdach ściennych lub w posadzkach.

Przewody wody ciepłej przewidziano prowadzić równolegle z przewodami wody zimnej.

Zaprojektowano wykonanie instalacji z rur warstwowych PE-RT/Al./PE-RT (system ze złączkami zaprasowywanymi umożliwiający układanie rur w posadzkach i bruzdach ściennych). Podejścia do przyborów należy wykonać za pomocą kształtek. Przyłącze wody do zasobnika c.w.u powinno być wykonane w sposób umożliwiający łatwe odłączenie bez konieczności opróżniania instalacji z wody.

Instalację CWU należy zabezpieczyć przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, a dla zbiorników zapewnić możliwość okresowej dezynfekcji instalacji w temp. 70°C ( funkcja w automatyce kotłów).

Dla każdego węzła sanitarnego przewidzianego dla dzieci przedszkolnych należy zamontować zawory odcinające wraz z zaworami mieszającymi w szafce zaworowej zamykanej drzwiczkami rewizyjnymi.

Zawór mieszające należy ustawić tak by zapewnić stałą temp. wody ciepłej w przedziale 35-40°C w węźle sanitarnym przy salach przedszkolnych.

Instalację wykonaną z zastosowaniem przewodów stalowych, a także armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z normą PN - IEC 60364-5-54 : 1999.

Na rurociągach przewiduje się zamontowanie zaworów kulowych jako armatury odcinającej.

Wzdłuż ścian przewody prowadzone będą z zastosowaniem obejm i uchwytów pozwalających na zachowanie właściwej odległości od ścian i innych przewodów.

Przejścia przez przegrody budowlane przewiduje się w tulejach ochronnych z rur PVC o średnicy o ok. 1,5 – 2 cm większej od średnicy rury przewodowej. Instalacja wody ciepłej będzie izolowana termicznie otulinami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej.

Kompensacja przewodów realizowana będzie poprzez naturalne załamania instalacji.

Wykonaną instalację należy poddać próbom szczelności zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości przy ciśnieniu:

- stanowiącym 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego w instalacji lecz nie mniej niż 10 barów - dla próby wodnej,

- 3bar dla próby sprężonym powietrzem.

Wodociąg przed oddaniem do eksploatacji należy przepłukać czystą wodą, przy zachowaniu

prędkości przepływu gwarantującej oczyszczenie przewodu z zanieczyszczeń mechanicznych.

Następnie wodociąg poddać dezynfekcji wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy kontakcie wynoszącym 24h. Po tym okresie kontaktu, pozostałość chloru w wodzie winna wynosić ok. 10 mg Cl2/dm3. Po wykonaniu dezynfekcji rurociąg należy ponownie przepłukać wodą wodociągową. Następnie pobrać próbki wody i wykonać analizę bakteriologiczną w laboratorium Sanepidu.

- Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane  rury wodne i kanalizacyjne  nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru

Projekt został opracowany z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w opracowaniu „Przepisy BHP w projektowaniu obiektów budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych” oraz przepisów zawartych  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r – Dz.U.129 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy montażu i odbiorze instalacji z rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać przepisów zawartych w : „Wytycznych montażu wewnętrznej instalacji  z rur z tworzyw sztucznych”. Montaż instalacji sanitarnych należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji Zeszyt 7”. Odbiór techniczny instalacji następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób. Ma na celu stwierdzenie, czy została  wykonana zgodnie z projektem i nadaje się do eksploatacji.

- TECHNOLOGIA ŹRÓDŁA CIEPŁA I CHŁODU

8.1	Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii źródła ciepła i chłodu - kotła gazowego we współpracy z kaskadą dwóch pomp ciepła - przygotowującego czynnik grzewczy (woda 80/60oC ) dla celów grzewczych pomieszczeń w budynku szkoły oraz przygotowania c.w.u..

Kaskada pomp ciepła będzie spełniała zadania:

- w okresie grzewczym wstępnie podgrzeje czynnik grzewczy,

- w okresie letnim przygotuje czynnik chłodzący o parametrach 7/12oC na potrzeby central wentylacyjnych oraz chłodnic w sali gimnastycznej

8.2	Dane podstawowe.

Istniejąca kotłownia z kotłem gazowym zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru. Jeden kocioł olejowy wraz z orurowaniem przeznaczony jest do likwidacji.

Ciepła woda użytkowa dla potrzeb szkoły przygotowywana będzie w dwóch podgrzewaczach wody o poj. 500 l, zlokalizowanych na poziomie parteru w pomieszczeniu kotłowni.

W kotłowni znajduje się studzienka schładzająca, która będzie w dalszym ciągu spełniała swoją rolę. Należy ją oczyścić i sprawdzić jej drożność odpływu do kanalizacji sanitarnej podposadzkowej.

Projektowany układ kotłowy wytwarzać będzie ciepło w postaci wody grzewczej o parametrach 80/60oC na potrzeby:

- grzewcze budynku istniejącej szkoły – 160 kW (ogrzewanie grzejnikowe);

- grzewcze holu i pomieszczeń na hali sportowej – 20 kW (ogrzewanie płaszczyznowe/podłogowe),

- ciepła technologicznego zasilającego nagrzewnice w centralach went. – 110 kW,

- przygotowania c.w.u. – 55 kW.

Dodatkowym układem wspomagającym jest kaskada pomp ciepła, która realizuje wstępne podgrzewanie czynnika grzewczego.
Projektowany kocioł gazowy kondensacyjny ma pracować w priorytecie ciepłej wody użytkowej. 
Realizacja podgrzewania wody do wymaganej maksymalnej temperatury odbywać się będzie w czasie nocnego obniżenia zapotrzebowania na ogrzewanie budynku. Dodatkowo należy zapewnić funkcję priorytetu c.w.u. w przypadku ponadnormatywnego rozbioru ciepłej wody w czasie funkcjonowania szkoły.

8.3	Charakterystyka kotła i rozwiązania technologiczne.

Kocioł gazowy.

Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń szkoły oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej  projektuje się kocioł gazowy, kondensacyjny o mocy Q=320 kW zlokalizowany w kotłowni na poziomie parteru istniejącej szkoły.

Parametry techniczne kotła :

- moc cieplna kotła						320 kW

- pojemność wodna kotła						184 l

- temperatura spalin 						65o C

- dopuszczalna temperatura na zasilaniu 				110 oC

- dopuszczalne nadciśnienie robocze 				6 bary

- średnica wylotu spalin 						Dn 200

- ciężar kotła 							do 437 kg

Ze względu na rozbudowaną instalację grzewczą dodatkowo należy zabudować pompę obiegową oraz grupę bezpieczeństwa (manometr, zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe).

Układ kaskady pomp ciepła (PC).

Na potrzeby zmniejszenia zużycia gazu projektuje się dodatkowo kaskadę dwóch pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 128,8 kW oraz łącznej mocy chłodniczej 139,8 kW.

Zgodnie z przyjętą technologią układ kaskadowy pomp ciepła w okresie grzewczym podgrzewa czynnik grzewczy do temp. zgodnie z krzywą grzewczą tj. 40-55oC. W okresie letnim kaskada pomp ciepła realizuje chłodzenie poprzez chłodnice w centralach wentylacyjnych. W przypadku braku zapotrzebowania kaskada PC będzie realizować podgrzewanie zbiorników c.w.u. . 
Dla potrzeb prawidłowego działania kaskady PC projektuje się  zbiornik buforowy o poj. 1000 l.

Automatyka kotłów.

Kocioł musi posiadać swoją dedykowaną automatykę. 
W przedmiotowym rozwiązaniu projektuje się odrębne moduły sterujące dodatkowymi obiegami grzewczymi i ciepłej wody użytkowej oraz kaskadą PC z ekranem kontrolnym pozwalającym na kontrolę całego układu grzewczo-chłodzącego w jednym miejscu w pomieszczeniu kotłowni.

Zastosowana automatyka musi zapewniać bezobsługową, bezpieczną i energooszczędną pracę kotłowni zgodnie z zadanym programem ogrzewania w tym:

- sterowanie ogrzewaniem w zależności od temperatury zewnętrznej,

- sterowanie trzema obiegami grzewczymi (pompowymi) oraz zaworami mieszającymi,

- sterowanie jednym obiegiem dla potrzeb c.w.u. (pompowym),

- sterowanie jednym obiegiem chłodzącym (pompowym) oraz zaworami mieszającymi,

- sterowanie pompą cyrkulacyjną,

- sterowanie w zależności od zadanego programu czasowego praca w trybie „dziennym” i ”osłabienia 
  nocnego”;

- sygnalizację stanów pracy i stanów awaryjnych,

- priorytet ciepłej wody użytkowej,

- realizację wszystkich funkcji kontrolno-zabezpieczających.

Rozdział ciepła.

Dla rozdziału ciepła zgodnie z istniejącymi wytycznymi uzyskanymi od Inwestora, projektuje się rozdzielacz zasilający następujące układy :

- układ I - to obieg c.o. zasilający grzejniki na potrzeby szkoły o łącznej mocy 160 kW;

- układ II - to obieg c.o. zasilający ogrzewanie płaszczyznowe zaplecza hali sportowej o mocy 20 kW;

- układ III - to obieg c.o. zasilający nagrzewnice w centralach wentylacyjnych o łącznej mocy 110 kW;

- układ IV - to obieg c.w.u. zasilający dwa zasobniki o poj. 500 l każdy o łącznej mocy 55,0 kW;

Pompy obiegowe.

Dla każdego z obiegów oraz wspomagania pracy kotła przewidziano pompy wymuszające obiegi czynnika grzewczego.  Zastosowano pompy charakteryzujące się cichobieżnością i oszczędnością energii elektrycznej oraz samonastawnym trybem pracy.

Zawory mieszające.

Dla umożliwienia regulacji temperatury czynnika grzewczego w obiegu grzewczym centralnego ogrzewania w zależności od temperatury zewnętrznej, pory dnia oraz w dni wolne zainstalowano na przewodach zasilających zawory mieszające odpowiednio Dn65, Dn50, Dn32 i Dn25 wraz z siłownikami włączonymi do sterownika kotła.

Ciepła woda użytkowa.

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej o pojemności 500 l każdy projektuje się zabudowę w pomieszczeniu istniejącej kotłowni (1.30)  wraz z zabudowanymi rozdzielaczami. 
Projektowane zbiorniki c.w.u. należy przyłączyć do rozdzielacza grzewczego w pom. kotłowni zgodnie z rys. nr 20-01/25/IS i 21-01/25/IS.
Dla podgrzewaczy c.w.u. zaprojektowano grupy bezpieczeństwa w składzie:

- zawór bezpieczeństwa Dn20,

- naczynie przeponowe o poj. 8 l,

- manometr.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora należy w automatyce kotła gazowego i pomp ciepła tak zaprogramować pracę, aby podgrzewacze były zasilane w okresie „obniżenia nocnego”. Dodatkowo w przypadku zwiększonego rozbioru wody w ciągu dnia musi być zaprogramowany na pracę w priorytecie c.w.u.

8.4	Zabezpieczenie kotła.

Dla zaprojektowanego układu PC z kotłem gazowym przyjęto zabezpieczenie na obiegach pierwotnych zgodne z normą PN - 91/B - 02414 w składzie :

- zawór bezpieczeństwa,

- dodatkowe naczynie wzbiorcze przeponowe,

- osprzęt ( manometr, spust, zawory ).

8.5	Instalacja zasilania kotłów w paliwo.

Paliwem do zastosowanego kotła grzewczego jest gaz niskoprężny (GZ50) w ilości max. 30,6 m3/h. Doprowadzenie gazu do kotła ujęto w rozdziale nr VI.

8.6	Odprowadzenie spalin i wentylacja

W pomieszczeniu istniejącej kotłowni zabudowy kotła należy kocioł włączyć do istniejącego spalinowego przewodu kominowego króćcem ø200 (patrz rys. nr 18-12/24/IS). W przewód kominowy o większych wymiarach należy wprowadzić przewód ø200 z blachy nierdzewnej wyprowadzony ponad dach budynku.

Pomieszczenie kotłowni w stanie istn. posiada wentylację wywiewną grawitacyjną zgodnie z inwentaryzacją kominiarską oraz kanał nawiewny typu „Z” o wym. 400x400 mm w ścianie zewnętrznej.

Przed odbiorem końcowym kotłowni należy sprawdzić drożność kanału wywiewnego wyprowadzonego ponad dach budynku oraz kanału nawiewnego i potwierdzić zaświadczeniem kominiarskim o ich przydatności do użytku i prawidłowej zabudowie kratek.

Uwaga :  Zabrania się wyposażania kanałów wentylacyjnych w elementy regulacyjne, umożliwiające zmniejszenie powierzchni kanału.

8.7	Uzupełnianie wody w zładzie.

Uzupełnianie wody w instalacji przewidziano bezpośrednio z wodociągu zgodnie z wymogami dobranego

producenta kotła odnośnie wody uzupełniającej. Dobrano układ do napełniania instalacji w skład którego

wchodzą:
- dwa zawory odcinające dn20,
- wodomierz z wyjściem impulsowym,
- zawór antyskażeniowy,
- szyna montażowa do ściany.

Dodatkowo na instalacji uzupełniania złądu projektuje się w pełni automatyczną stację uzdatniania wody o ogólnych parametrach takich jak:

- Objętość złoża: 15 do 25 litrów;

- natężenie przepływu: 1,2 – 2,0 m3/h;

- zakres ciśnień roboczych wody (min/max): 1,4 – 8,0 bar;

- temperatura wody: 4 – 49°C

- wyposażoną w sterowanie elektroniczne „LOGIC” – inteligentna automatyka uruchamiająca proces regeneracji złoża w zależności od rzeczywistego i prognozowanego zużycia wody – zawsze w godzinach najmniejszego poboru,

- wyposażoną w system regeneracji złoża pracujący proporcjonalnie i przeciwprądowo, aby zminimalizować zużycie wody i soli oraz emisję ścieków,

- wyposażoną w system automatycznej regeneracji złoża w przypadku braku poboru wody, pomocny w utrzymaniu czystości mikrobiologicznej złoża

- dodatkowo wyposażone w zabezpieczenie antyprzelewowe oraz wąż do odprowadzania popłuczyn,

- Posiadająca wymagane atesty i certyfikaty.

8.8	Materiały.

Instalacje technologiczne kotłowni wykonać z rur stalowych ciepłowniczych wg  PN / H - 74200 natomiast wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur ocynkowanych wg PN/H - 74200. Wszystkie rurociągi należy izolować cieplnie. Dla instalacji centralnego ogrzewania dopuszcza się stosowanie rur wielowarstwowych z PE-RT/Al/PE-RT, a dla instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji z rur tworzywowych PP.

8.9	Odwodnienie pomieszczenia technicznego - kotłowni.

Odwodnienie posadzki pomieszczenia technicznego poprzez istniejącą studzienkę schładzającą. Natomiast przejścia przez ściany z pom. 1.32 do pom. kotłowni (1.30) wykonać w rurach ochronnych z wypełnieniem elastycznym szczeliwem.  W pom. technicznym (1.32) oraz w pom. kotłowni (1.30) należy wykonać próg w drzwiach wejściowych do pom. techn. 1.31 do wysokości ok. 5,0 cm.

8.10   Płukanie i próba wodna.

Po wykonaniu montażu całości instalacji należy przeprowadzić płukanie rurociągów, a następnie przeprowadzić próby ciśnieniowe na zimno i gorąco. Ciśnienie próbne winno być wyższe o 50% od 
ciśnienia roboczego dla danej instalacji.

Po wykonaniu prób ciśnieniowych instalacje zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z normą PN-ISO 8501-1 do stopnia min. St2.

Proponuje się wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w postaci zestawu malarskiego.

Rurociągi czynnika grzewczego izolować termicznie. Nie izolować rurociągów spustowych

i zabezpieczających.

8.11	Zabezpieczenie antykorozyjne.

Dla projektowanych elementów instalacji przewidziano zabezpieczenie antykorozyjne

w postaci zestawu malarskiego :

- farba olejna podkładowa na pyle cynkowym,

- emalia odporna na temperaturę 100oC.

Przed malowaniem rurociągi i konstrukcje wsporcze oczyścić (zgodnie z normą PN-ISO 8501-1) do stopnia St3. Nie przewiduje się zabezpieczeń dla instalacji wykonanych z rur stalowych ocynkowanych (woda zimna i ciepła). Po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych i przeprowadzeniu prób ciśnieniowych rurociągi izolować prefabrykatami izolacyjnymi, których grubość przystosować do temperatury transportowanego medium zgodnie z Warunkami technicznymi (Dz.U. z 15.04.2022 poz. 1225, Załącznik nr 2).

UWAGA ! Po wykonaniu izolacji termicznej rurociągi technologiczne oznakować ze wskazaniem  kierunku przepływu w odpowiednim kolorze.

8.12	Zagadnienia bhp i p.poż.

Projekt niniejszy został opracowany zgodnie z aktualnie dostępnymi materiałami dotyczącymi kotłowni gazowych. Na drzwiach zewnętrznych na dach umieścić napis:

NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY

„PRZESTRZEŃ KOTŁOWNI GAZOWEJ".

W przestrzeni kotłowni nie mogą znajdować się materiały i urządzenia nie związane z instalacjami technologicznymi oraz materiały łatwopalne.

8.13	Wytyczne dla branż.

- Branża budowlana:

- wykona demontaż kotła olejowego wraz z magazynem oleju,

- wykona przebudowę i remont pomieszczeń technicznych,

- zdemontuje istniejące rozprowadzenia rurociągów w pom. kotłowni,

- wykonać szczelny próg w drzwiach wejściowych do pom. 1.31 i 1.35 w celu zabezpieczenia wylewania czynnika grzewczo-chłodzącego na korytarz i do pom. z zestawem wodomierzowym.

- Branża elektryczna i AKP wykona :

- oświetlenie kotłowni,

- doprowadzenie mocy do pomp, tablic sterowniczych,

- awaryjny wyłącznik prądu dostępny z zewnątrz,

- sterowanie kotłem w zależności od temperatury zewnętrznej i programu czasowego,

- sterowanie kaskadą PC w zależności od temperatury zewnętrznej i programu czasowego,

- sterowanie pracą pomp obiegowych  kotłowych i zaworów mieszających,

- zasili aktywny system zabezpieczeń gazowych.

8.14  	Obliczenia podstawowe

Przyjęte zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb ogrzewania obiektu wynosi 290 kW.

Dobrano kocioł gazowy kondensacyjny 320 kW w komplecie z:

- zespołem pompowym kotła,

- zaworem bezpieczeństwa (nastawa 3 bary)

- systemem odprowadzenia spalin

- systemem sterowania (trzy obiegi grzewcze z mieszaczami, jeden obieg z pompą ładującą c.w.u. i pompą cyrkulacyjną, jeden obieg chłodzenia z zaworem mieszającym)

- czujnikiem pogodowym.

8.15	Obliczenia dla pomp obiegowych i zaworów mieszających.

###### Obieg chłodniczo/grzewczy (PC)  Q = 2x69,9 kW (Po1.1 i Po1.2)

G = 3600×69,84,21×10×999,7×1,05= 6,28 m3/h

Dobrano pompę kołnierzową Dn40 o parametrach:

H = 6 m H2O			G = 6,28 m3/h

N = 0,18 ÷ 0,31 kW      		napięcie 230 V

Dobór zaworu mieszającego Q=133 kW:

G = 1331,16×5  = 23,93 m3/h

###### Obieg chłodniczo/grzewczy (PC)  Q = 139,8 kW (Po2 i Po8)

G = 3600×139,84,21×10×999,7×1,05= 12,56 m3/h

Dobrano pompę kołnierzową Dn65 o parametrach:

H = 6 m H2O			G = 12,56 m3/h

N = 0,8 kW      			napięcie 230 V

###### Obieg grzewczy kotła gazowego  Q = 320 kW (Po3)

G = 3600×3204,21×20×978×1,05= 14,69 m3/h

Dobrano pompę kołnierzową Dn65 o parametrach:

H = 5,7 m H2O			G = 14,69 m3/h

N = 0,60 kW      		napięcie 230 V

Dobór zaworu mieszającego Q=320 kW:

G = 3201,16×20  = 13,79 m3/h

Dobrano zawór mieszający 3-drogowy kołnierzowy Dn50, kvs=40, PN6

z siłownikiem i sygnałem 3-punktowym (230V)

###### Obieg grzewczy grzejniki, szkoła   Q = 160,0 kW (Po4)

G = 3600×160,04,21×20×999,7×1,05= 7,34 m3/h

Dobrano pompę kołnierzową Dn50 o parametrach:

H = 6,0 m H2O			G = 7,34 m3/h

N = 0,49 kW      		napięcie 230 V

Dobór zaworu mieszającego Q=160,0 kW:

G = 160,01,16×20  = 6,90 m3/h

Dobrano zawór mieszający 3-drogowy kołnierzowy Dn32, kvs=16, PN6

z siłownikiem i sygnałem 3-punktowym (230V)

###### Obieg grzewczy, ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe (Po5) Q = 20,0 kW

G = 3600×204,21×20×971×1,05= 0,92 m3/h

Dobrano pompę o poł. gwintowanym Dn25 (Po5) i parametrach:

H = 5,9 m H2O			G = 0,92 m3/h

N = 0,004 kW      		napięcie 230 V

Dobór zaworu mieszającego Q=20,0 kW:

G = 20,01,16×20  = 0,86 m3/h

Dobrano zawór mieszający 3-drogowy gwintowany Dn20, kvs = 6,3 PN6

z siłownikiem i sygnałem 3-punktowym (230V)

###### Obieg grzewczy nagrzewnice w centralach went.  (Po6) Q = 110 kW

G = 3600×1104,21×20×971×1,05= 5,05 m3/h

Dobrano pompę o poł. kołnirzowym Dn40 (Po6) i parametrach:

H = 6,0 m H2O			G = 5,05 m3/h

N = 0,31 kW      		napięcie 230 V

Dobór zaworu mieszającego Q=110 kW:

G = 1101,16×20  = 4,74 m3/h

Dobrano zawór mieszający 3-drogowy gwintowany Dn32, kvs=16, PN6

z siłownikiem i sygnałem 3-punktowym (230V)

###### Obieg grzewczy do podgrzewaczy c.w.u. (Po7) Q = 55 kW

G = 3600×554,21×20×971×1,05= 2,53 m3/h

Dobrano pompę o poł. gwintowanym Dn25 (Po4) i parametrach:

H = 3,0 m H2O			G = 2,53 m3/h

N = 0,12 kW      		napięcie 230 V

Obieg cyrkulacji c.w.u. (Pc1)

Dla cyrkulacji przyjęto pompę o parametrach:

H = 4 m H2O			G = 0,50 m3/h

N = 0,02 ÷ 0,04 kW      	napięcie 230 V 		DN 20, PN10

8.16	Obliczenia zabezpieczenia instalacji grzewczej.

Obliczenia minimalnej pojemności naczynia przeponowego w układzie instalacji ogrzewczej:

Zgodnie z normą PN-91/B – 02414 przyjęto zabezpieczenie instalacji naczyniem przeponowym 220 l oraz zaworem bezpieczeństwa Dn25 wymaganym dla całkowitej mocy grzewczej przedmiotowej kotłowni.

Do celów grzewczych:

VURZ = 1,1 × V × ρ × ∆ν [dm3 ]

VURZ = 1,1 × 3,1 × 999,7 × 0,0287 = 97,8 [dm3 ]

pst=ρ×g×h1×105=999,7×9,81×101×105=0,98 [bar]

P = pst + 0,2 = 0,98 + 0,2 = 1,18 [bar] = 0,12 [MPa]

Vc=Vurz×pmax+0,1pmax-P =97,8×0,3+0,10,3-0,12=217,3 [dm3]

gdzie:

VURZ – minimalna pojemność naczynia przeponowe [dm3 ]

V – pojemność wody w instalacji grzewczej [m3 ], V=3,1 [m3 ]

ρ - gęstość wody w temp. początkowej 10°C [kg/m3 ]

∆ν - przyrost objętości właściwej wody [dm3 /kg]

h – różnica wysokości między najwyższym punktem instalacji, a punktem podłączenia naczynia

przeponowego, [m]

Vc – pojemność całkowita N.P.

Pmax – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu w czasie eksploatacji.P=0,3 MPa

P – ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej N.P., ciśnienie to odpowiada ciśnieniu statycznemu w miejscu przyłączenia N.P.

Ogólnodostępnym programem doborowym dokonano sprawdzenia obliczeń i ostatecznie dobrano naczynie przeponowe o pojemności 220 l / 6 bar.

Obliczenia minimalnej pojemności naczynia przeponowego w układzie instalacji chłodniczej:

Zgodnie z normą PN-91/B – 02414 przyjęto zabezpieczenie instalacji naczyniem przeponowym 100 l oraz zaworem bezpieczeństwa Dn40 wymaganymi dla mocy chłodniczej kaskady pomp ciepła przedmiotowej kotłowni.

Do celów chłodniczych:

VURZ = 1,1 × V × ρ × ∆ν [dm3 ]

VURZ = 1,1 × 1,25 × 999,7 × 0,0287 = 39,45 [dm3 ]

pst=ρ×g×h1×105=999,7×9,81×111×105=1,08 [bar]

P = pst + 0,2 = 1,08 + 0,2 = 1,28 [bar] = 0,13 [MPa]

Vc=Vurz×pmax+0,1pmax-P =39,45×0,3+0,10,3-0,13=92,8 [dm3]

gdzie:

VURZ – minimalna pojemność naczynia przeponowe [dm3 ]

V – pojemność wody w instalacji grzewczej [m3 ], V=2,5/2=1,25 [m3 ]

ρ - gęstość wody w temp. początkowej 10°C [kg/m3 ]

∆ν - przyrost objętości właściwej wody [dm3 /kg]

Vc – pojemność całkowita N.P.

Pmax – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu w czasie eksploatacji.P=0,3 MPa

P – ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej N.P., ciśnienie to odpowiada ciśnieniu statycznemu w miejscu przyłączenia N.P.

Ogólnodostępnym programem doborowym dokonano sprawdzenia obliczeń i ostatecznie dobrano naczynie przeponowe o pojemności 100 l / 6 bar dla każdego z układu osobno.

Obliczenia minimalnej pojemności naczynia przeponowego w układzie c.w.u.:

Zgodnie z normą PN-91/B – 02414 przyjęto zabezpieczenie instalacji naczyniem przeponowym 18 l oraz zaworami bezpieczeństwa Dn20 wymaganymi dla mocy grzewczej przedmiotowej kotłowni.

Do celów c.w.u.:

VURZ = 1,1 × V × ρ × ∆ν [dm3 ]

VURZ = 1,1 × 0,50× 977,6 × 0,0287 = 15,43 [dm3 ]

pst=ρ×g×h1×105=977,6×9,81×2,51×105=0,24 [bar]

P = pst + 0,2 = 0,24 + 0,2 = 0,44 [bar] = 0,044 [MPa]

Vc=Vurz×pmax+0,1pmax-P =15,43×1,0+0,11,0-0,044=17,75 [dm3]

gdzie:

VURZ – minimalna pojemność naczynia przeponowego [dm3 ]

V – pojemność wody w instalacji [m3 ], V=0,50 [m3 ]

ρ - gęstość wody w temp. początkowej 10°C [kg/m3 ]

∆ν - przyrost objętości właściwej wody [dm3 /kg]

Vc – pojemność całkowita N.P.

Pmax – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu w czasie eksploatacji.P=1,0 MPa

P – ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej N.P., ciśnienie to odpowiada ciśnieniu statycznemu w miejscu przyłączenia N.P.

W związku z tym, iż może się zdarzyć wyłączenie z pracy pojedynczego zbiornika c.w.u. dla odrębnych podgrzewaczy c.w.u. projektuje się dwa odrębne zabezpieczenia naczyniem przeponowym co potwierdzono za pomocą ogólnodostępnego programu doborowego, gdzie ostatecznie dobrano ciśnieniowe naczynie przeponowe o pojemności 18 l / 10 bar dla każdego podgrzewacza odrębnie.

8.17	Skropliny

Dla potrzeb kotła kondensacyjnego należy zastosować neutralizator skroplin dostosowany do mocy kotła (min. 320 kW). Włączenie do neutralizatora musi być zasyfonowane. Przewidywana ilość skroplin przy mocy kotła 120 kW to ~ 85 kg/h.

8.18	Zużycie gazu

Rzeczywiste maksymalne, godzinowe zużycie gazu wynosi do 30,6 m3/h.

- INSTALACJA GRZEWCZA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznej instalacji grzewczej zasilającej:

- nagrzewnice central wentylacyjnych,

- grzejniki w istniejącym budynku szkoły,

- ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe w pomieszczeniach zaplecza budynku hali sportowej.

- Zapotrzebowanie i parametry ciepła dla całości budynku

Obliczone zapotrzebowanie ciepła dla pomieszczeń przy uwzględnieniu współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych  oraz istniejącej funkcji ogrzewanych pomieszczeń wynosi: Qco = 290 kW.

Zestawienie wartości współczynników k [W/m2K] przyjętych do obliczeń zapotrzebowania ciepła.

| L.p. | Nazwa | Symbol | Współczynnik k [W/m2K] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ściana zewnętrzna | Sz | 0,23 |
| 2 | Stropodach | SD | 0,18 |
| 3 | Okno zewnętrzne | OZ | 1,80 |
| 4 | Drzwi zewnętrzne | DZ | 1,50 |
| 5 | Posadzka na gruncie | PG | 0,30 |

Instalację grzewczą  budynku  zaprojektowano jako trzy układy:

- instalacja ogrzewania grzejnikowego istniejącej szkoły,

- instalacja ogrzewania podłogowego zaplecza hali sportowej,

- instalacja zasilania central wentylacyjnych.

Instalacje będą zasilane wodą grzewczą przygotowywaną w źródle ciepła, którym są współdziałające urządzenia – kaskada dwóch powietrznych pomp ciepła i kocioł gazowy.

Parametry obliczeniowe instalacji wodnej

- Temperatura wody na zasilaniu 80oC ,

- na powrocie 60oC ,

- ciśnienie 0,3 MPa.

Moc zainstalowana:

- instalacja ogrzewania grzejnikowego			- 160,0 kW

- instalacja ogrzewania płaszczyznowego podłogowego 	-   20,0 kW

- instalacja zasilania central wentylacyjnych			- 110,0 kW

Ciśnienie dyspozycyjne dla układów:

- instalacja ogrzewania grzejnikowego			- 47,1 kPa

- instalacja ogrzewania płaszczyznowego podłogowego 	- 32,8 kPa

- instalacja zasilania central wentylacyjnych			- 72,5 kPa

Pojemność zładu:

- instalacja ogrzewania grzejnikowego 			- 245 l

- instalacja zasilania klimakonwektorów czterorurowych	-   57 l

- instalacja zasilania central wentylacyjnych			-   68 l

- Przewody poziome i pionowe

Instalację c.o. zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/Al./PE-RT i stalowych czarnych bez szwu.

Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy poprowadzono pod stropem parteru.

Rurociągi zasilające grzejniki w istniejącej szkole prowadzić w posadzce przy ścianach ograniczając bruzdowanie.

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną, a przewodem należy wypełnić pianką elastyczną.

Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego  należy wykonać jako ppoż. w klasie zgodnej z klasą przegrody.

Wydłużenia termiczne przewodów likwidowane będą przez samokompensację (zmiany kierunku prowadzenia przewodów, obejścia) oraz wykonane U-kompensatory na odcinkach prostych rurociągu dłuższych niż 12m.

Gałązki przyłączeniowe urządzeń grzewczych układać ze spadkiem, zgodnie z kierunkiem do źródła ciepła.

Odwodnienie sieci w  najniższych punktach instalacji w pomieszczeniu kotłowni oraz poprzez korki spustowe przy grzejnikach.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki grzejnikowe i przy rozdzielaczach ogrzewania podłogowego.

- Grzejniki

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła w pomieszczeniach nowopowstałych, dla których rozbudować należy instalację, dobrano grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne. Grzejniki należy montować na ścianach wg rzutów, załączonych do projektu  na wysokości min. 10 cm od podłogi i w odległości min. 5 cm od ściany.

- Ogrzewanie płaszczyznowe – podłogowe

Instalację grzewczą zaplecza hali sportowej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/Al./PE-RT jako ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe zasilane wodą grzewczą przygotowywaną w kotłowni.

Parametry obliczeniowe instalacji wodnej

- Temperatura wody na zasilaniu rozdzielaczy 80oC ,

- na powrocie 60oC ,

- ciśnienie 0,3 MPa.

Moc zainstalowana			- 20 kW,

Ciśnienie dyspozycyjne dla układów	- 24,6 kPa,

Pojemność zładu			- 300 l,

Zasilanie wodą grzewczą zaprojektowano z pom. technicznego nr 1.30.

Rurociągi główne rozprowadzające czynnik grzewczy poprowadzono w pod stropem parteru w przestrzeni stropu podwieszanego.

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane (ściany, stropy, dylatacje) należy wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną, a przewodem należy wypełnić pianką elastyczną.

Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać jako ppoż. w klasie zgodnej z klasą przegrody.

Wydłużenia termiczne przewodów likwidowane będą przez samokompensację (zmiany kierunku prowadzenia przewodów, obejścia). Przewody pionowe ułożone zostaną podtynkowo lub w obudowie z płyt g-k. Odwodnienie sieci w najniższych punktach instalacji w pom. źródła ciepła oraz poprzez korki spustowe przy szafkach rozdzielaczowych ogrzewania płaszczyznowego.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki w szafkach rozdzielaczowych ogrzewania płaszczyznowego podłogowego.

Regulację temperatury w układzie ogrzewania płaszczyznowego zapewnią zawory mieszające, zabudowane w pom. technicznym.

Instalacja ogrzewania podłogowego.

Rozprowadzenie realizowane będzie poprzez dwa rozdzielacze ogrzewania podłogowego zlokalizowane w szafkach. Regulacja temperatury wody realizowana będzie na rozdzielaczu głównym w kotłowni.

Przekrój podłogi grzewczej.

Przekrój przez warstwy podłogi został zamieszczony na rysunku rzutu.

W przypadku stosowania paneli systemowych w połączeniu z dodatkową izolacją cieplną/akustyczną, całkowity opór cieplny musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 1264-4. Zastosowana izolacja oprócz odpowiednich właściwości termoizolacyjnych musi również charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością na naprężenia - zgodnie z wymogami stawianymi dla materiałów stosowanych do izolowania podłóg.

Rurociągi, armatura.

Całość instalacji ogrzewania podłogowego wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT 16x2,0 mm.

Rury grzewcze montowane będą na izolacyjnych płytach systemowych wyposażonych w specjalną folię rastrową w warstwie podłogowej jastrychu – z przykryciem minimum 45 mm nad rurą. Rury należy montować z odpowiednim rozstawem zgodnie z częścią rysunkową – płyty systemowe posiadają nadrukowaną siatkę rastrową o rozstawie 100x100 mm.

Obwody grzewcze będą zasilane z rozdzielaczy z zestawami pompowo-mieszającymi.

Rozdzielacze wykonane są ze stali nierdzewnej, które na belce zasilającej wyposażone są w przepływomierze (w zakresie przepływu 0-5 l/min) natomiast na belce powrotnej w gniazda do montażu siłowników automatyki pokojowej. Rozdzielacze posiadają zintegrowane zawory odpowietrzające i napełniania/opróżnienia, podłączenie lewe lub prawie G1 z płaskim uszczelnieniem, podłączenie pętli G3/4’’ eurokonus przy rozstawie pętli 50mm. Rozdzielacze mają dopuszczenie do temperatury maksymalnie 60°C przy ciśnieniu 6bar. Rozdzielacze montowane będą w podtynkowych szafkach rozdzielaczowych wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo o regulowanych wymiarach na głębokość 110-150mm oraz na wysokość 730-930mm. Należy przewidzieć możliwość wglądu do nich podczas eksploatacji. System ogrzewania podłogowego wyposażony będzie w układ przewodowej automatyki pokojowej, gdzie w połączeniu ze sterownikami zabudowanymi w szafkach rozdzielaczowych umożliwia prawidłowe funkcjonowanie ogrzewania ustalając właściwy komfort cieplny pomieszczeń. Termostaty pokojowe komunikują się z poszczególnymi sterownikami obsługującymi dane strefy grzewcze za pośrednictwem kabla czterożyłowego podwójnie ekranowanego np. A-145 (przekrój AWG22). Do każdego termostatu opcjonalnie przewiduje się wpięcie czujnika podłogowego, który umożliwi kontrolę temperatury posadzki. Wszystkie sterowniki należy ze sobą spiąć w jeden układ również za pośrednictwem kabla np. A-145 wykorzystując złącza systemowe w sterowniku. W przewidzianym systemie istnieje możliwość zabudowy programatora umożliwiającego sterowanie całym system ogrzewania podłogowego z jednego dowolnego miejsca w budynku oraz pozwala na dostęp do wszystkich zaawanasowanych funkcji automatyki pokojowej. Do programatora należy doprowadzić niezależne zasilanie energii elektrycznej (230V).

Armatura.

Zaprojektowano wyposażenie instalacji w następującą armaturę:

- odpowietrzniki automatyczne,

- zawory kulowe odcinające i spustowe,

- zawory regulacyjno – odcinające przy rozdzielaczach (nastawy ujęto na rysunkach przy rozdzielaczach),

Prowadzenie instalacji – uwagi wykonawcze.

Obwody grzewcze układać na systemowych płytach izolacyjnych wyposażonych w siatkę i folię rastrową z naniesioną siatką 100x100 mm.

Przejścia przez przegrody budowlane oraz dylatacje należy wykonywać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Należy też zagwarantować, aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów.

W przypadku przejść instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pożarowego należy zachować ciągłość wydzielenia pożarowego przegrody budowlanej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Podczas montażu okładzin podłogowych będących wykończeniem podłogi grzewczej należy dokładnie przestrzegać zaleceń producenta odnośnie montażu i eksploatacji produktu. Opór cieplny stosowanych okładzin podłogowych nie może przekraczać wartości 0,15 m²K/W.

Wytyczne montażowe dla ogrzewania płaszczyznowego:

- podłoże pomieszczeń przeznaczone pod montaż instalacji ogrzewania podłogowego powinno być suche i zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

- powierzchnia podłogi powinna być równa i pozbawiona ostrych krawędzi,

- izolacja przeciwwilgociowa – należy wykonać pod izolacją cieplną w przypadku możliwości wystąpienia zawilgocenia posadzki od spodu (wg DIN 18195),

- w przypadku zastosowania automatyki sterującej bądź systemów podmieszania doprowadzić energię elektryczną do centrali sterującej (w przypadku automatyki przewodowej montaż przewodów elektrycznych na trasie regulator pokojowy – centrala sterująca).

Przebieg montażu systemu ogrzewania podłogowego:

- Zamontować szafkę rozdzielacza.

- Zamontować rozdzielacz obwodów grzewczych, w przypadku zastosowania automatyki sterującej pozostawić miejsce w górnej części skrzynki rozdzielacza – umiejscowienie elementów automatyki zgodnie z częścią rysunkową.

- Na powierzchni objętej ogrzewaniem podłogowym rozłożyć taśmę dylatacyjną przyścienną.

- Rozłożyć panele styropianowe, przycinając arkusze w przypadkach, gdy jest to konieczne.

- Po właściwym ułożeniu paneli styropianowych uszczelnić połączenia stykowe taśmą izolacyjną.

- Zamontować rury grzewcze w wytrasowanych kanałach paneli podłogowych zgodnie z załączonymi rysunkami. Montaż poszczególnych obwodów grzewczych rozpocząć od rozdzielacza (z uwzględnieniem właściwego połączenia zasilanie / powrót zgodnie z załączonymi rysunkami).

- W przypadku dużych powierzchni grzewczych lub o nieregularnych kształtach dokonać podziału przy pomocy profili dylatacyjnych zgodnie z wytycznymi PN-EN-1264.

- Przed wykonaniem posadzki grzewczej pętle ogrzewania należy poddać próbie szczelności.

- Wykonanie wylewki - do wykonania warstwy grzejnej zaleca się stosowanie jastrychu cementowego, z dodatkiem plastyfikatora do betonu. W momencie wykonywania wylewki jastrychowej rury grzewcze powinny znajdować się pod ciśnieniem min. 3 bar, daje to możliwość szybkiej lokalizacji ewentualnych uszkodzeń rur powstałych w trakcie prac budowlanych. Wytyczne do wykonania wylewki jastrychowej oraz skład określa producent lub wykonawca posadzki. W przypadku stropów przenoszących duże obciążenia (większe niż w budownictwie mieszkalnym), konstrukcja podłogi wymaga indywidualnych obliczeń statycznych.

Próba szczelności.

Próbę szczelności przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,5 MPa, nie powinny wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach. Podczas próby szczelności przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,5 MPa lub 1,5 – krotnej wielkości ciśnienia roboczego, utrzymać to ciśnienie przez 20 minut, obserwować armaturę i przewody.

Wytyczne montażowe – uruchomienie instalacji:

Pierwsze uruchomienie instalacji przy zastosowaniu jastrychu cementowego może się odbyć po 21 dniach od wykonania wylewki. Przy uruchomieniu systemu przez pierwsze 3 dni temperatura zasilania nie powinna przekraczać 20-25˚C. W ciągu kolejnych dni należy zwiększać ją sukcesywnie o 5˚C na dobę do maksymalnej roboczej temperatury zasilania. Wygrzewanie posadzki powinno trwać co najmniej 8 dni od dnia uruchomienia instalacji.

Ponowny rozruch instalacji po okresie letnim należy wykonywać z zachowaniem zasad przyjętych przy pierwszym uruchomieniu instalacji, wcześniej jednak należy dokonać sprawdzenia wszystkich widocznych elementów, w tym również automatyki sterującej.

Rozruchowe rozgrzanie posadzki nie gwarantuje uzyskania odpowiedniego poziomu jej wilgotności. Wilgotność warstwy grzewczej musi być dostosowana do poziomu materiału wykończeniowego (np. deski podłogowej). W takim przypadku należy rozpocząć proces osuszania posadzki. Przy rozpoczęciu osuszania temperaturę zasilania instalacji należy ustalić na poziomie 25˚C, zwiększając ją codziennie o 10˚C aż do osiągnięcia wartości 55˚C. Ta temperatura powinna być utrzymana, aż zawartość wilgoci warstwy jastrychu zostanie zredukowana do poziomu określonego przez dostawcę przykrycia podłogi.

Uwaga:

Określenie czy posadzka posiada wymaganą, odpowiednio niską wilgotność do położenia przykrycia podłogi, można wykonać za pomocą wilgotnościomierza lub zastosować prosty test (na jastrychu rozłożyć folie PE o powierzchni min. 1m², a jej brzegi okleić szczelnie taśmą, po 24h wygrzewania sprawdzić czy pod folią pojawiły się krople wody, jeżeli tak wygrzewanie należy kontynuować jeszcze kilka dni, po czym ponownie wykonać test).

- Armatura

Zaprojektowano wyposażenie instalacji w następującą armaturę:

- zawory grzejnikowe z nastawą wstępną w komplecie z głowicą termostatyczną,

- zawory odpowietrzające automatyczne,

- zawory powrotne odcinające dla instalacji grzejnikowej.

- zawory regulacyjne z automatycznym ograniczeniem przepływu i wbudowaną regulacją różnicy ciśnień

- zawory spustowe.

- Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury grzewcze PE-RT/Al./PE-RT nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

- Izolacja termiczna

Wszystkie przewody rozprowadzające  należy izolować termicznie. Izolację należy wykonać otulinami z pianki polietylenowej o współczynniku min. λ=0,035 W/mK. Grubość izolacji w zależności od średnicy rurociągu oraz miejsca prowadzenia.

- Badanie instalacji

Badanie instalacji należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II, wykonując:

- badanie szczelności na zimno przy ciśnieniu  P = 0,3 + 0,2 = 0,5 MPa

- badanie szczelności i działania w stanie gorącym.

- Regulacja instalacji

Regulacja parametrów wody instalacyjnej realizowana będzie  w projektowanej kotłowni gazowej przy pomocy regulatora pogodowego.

Regulację hydrauliczną wewnętrznej instalacji c.o. przewiduje się przez zastosowanie zaworów termostatycznych grzejnikowych, których nastawy ustalono przy pomocy obliczeń hydraulicznych wykonanych przy użyciu programu komputerowego.

- Warunki montażu i odbioru

Warunki montażu zaworów termostatycznych.

Należy zwrócić uwagę na właściwą lokalizację termostatu, a przede wszystkim czujnika; czujnik powinien być swobodnie omywany powietrzem o temp. możliwie zbliżonej do miarodajnej dla oceny warunków termicznych panujących w pomieszczeniu. Termostat nie powinien znajdować się pod szerokim parapetem, a także za obudową grzejnika. Zawór grzejnika musi być zainstalowany z osią główną w położeniu poziomym. Podczas montażu, rozruchu i eksploatacji instalacji c.o. z zaworem termostatycznym należy się stosować m.in. do następujących wskazań i zaleceń ( niezależnie od wymagań „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II).

- W czasie prowadzenia próby szczelności instalacji połączonej z płukaniem zładu wszystkie zawory grzejnikowe i przelotowe muszą znajdować się w stanie całkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mieć nałożone kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych, z uwagi na znaczną wrażliwość nowoczesnej armatury  na zanieczyszczenia mechaniczne zawarte   w wodzie grzewczej.

- Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w stanie gorącym należy we wszystkich zaworach z wstępną regulacją ustawić elementy dławiące w położeniach określonych w dokumentacji w sposób opisany  w technicznej instrukcji producenta.

- Bezpośrednio przed odbiorem technicznym , po wykonaniu wszystkich robót wykończeniowych , należy zamontować głowice termostatyczne z ewentualnym ograniczeniem zakresu nastaw i zabezpieczeniem w sposób określony przez producenta.

W pomieszczeniach użytku zbiorowego głowice powinny być  zablokowane na wartość zadaną i zabezpieczone przed kradzieżą.

- W czasie eksploatacji instalacji c.o. należy zapewnić odpowiednią jakość wody grzewczej, która powinna być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych   i pod względem właściwości fizykochemicznych, odpowiadać wymaganiom normy  PN-85/C-0461. Spełnieniu tego warunku sprzyja hermetyzacja instalacji, pozwalająca na zmniejszenie ubytków wody.

        - Warunki odbioru

Odbiór techniczny wewnętrznych instalacji obejmuje trzy podstawowe grupy czynności:

- sprawdzenie dokumentów wymaganych przy końcowym odbiorze,

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną,

- badanie szczelności.

Po przeprowadzeniu prób szczelności instalację należy przepłukać dwukrotnie celem usunięcia zanieczyszczeń montażowych.

Przy montażu i odbiorze instalacji obowiązują przepisy zawarte w:

- „ Zbiorze przepisów ochrony pracy ” tom II

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.

- INSTALACJA CHŁODZENIA

Opis rozwiązań projektowych.

Zaprojektowano instalacje chłodzenia pomieszczeń:

- Sali gimnastycznej chłodnicami wodnymi

- 0.12, 0.13 i 1.7 klimatyzatorami ściennymi i sufitowymi typu Split

Instalacja chłodzenia zasila również chłodnice wodne w dwóch projektowanych centralach wentylacyjnych.

Instalacja chłodnicza wodna

Rozwiązanie projektowe instalacji chłodzenia polega na budowie niezależnego układu rurowego rozprowadzającego czynnik chłodzący - wodę lodową o parametrach 7/12 °C od trójnika w pomieszczeniu kotłowni na poziomie parteru do chłodnic w centralach wentylacyjnych oraz trzech chłodnic wodnych na hali sportowej.

Sala gimnastyczna

Dla sali gimnastycznej przyjęto obliczeniową temperaturę komfortu dla osób +26°C. Zapotrzebowanie chłodu dla redukcji zysków ciepła wynosi 84,6 kW.

Zaprojektowano system chłodzenia pomieszczenia za pomocą centrali wentylacyjnej CW2. oraz 3 urządzeń chłodniczych wodnych montowanych na ścianie na wysokości 9,0 m – lokalizacja zgodnie z rys. nr 27-01/25/IS.

Parametry chłodnic:

- Urządzenie wodne – czynnik woda 7/12oC

- Moc chłodnicza – 21,8 kW,   ∆p = 16,7 kPa

- Moc elektryczna – 550W   230V

- Regulowane poziome kierownice powietrza

- Wentylator z silnikiem 3-biegowym

Centrala wentylacyjna CW2. będzie nawiewała powietrze w ilości Vnaw. = 8000 m3/h o temperaturze 16oC. Pozwoli to na redukcję zysków ciepła w ilości 26,8 kW. Centrala powinna mieć możliwość płynnej regulacji  temperatury nawiewanego powietrza na podstawie czujnika temperatury w pomieszczeniu.

Łączna zainstalowana moc chłodnicza urządzeń pracujących w ramach projektowanej instalacji wyniesie 92,2 kW, co pokrywa obliczeniowe zapotrzebowanie na chłód w pomieszczeniu sali gimnastycznej.

Przed każdym urządzeniem przewidziano zawór regulacyjny z automatycznym ograniczeniem przepływu i wbudowaną regulacją różnicy ciśnień oraz zawór odcinający. Włączenia instalacji do źródła chłodu zgodnie z technologią źródła ciepła i chłodu.

Całość instalacji wody lodowej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/Al./PE-RT.

Główne przewody rozprowadzające czynnik chłodniczy poprowadzić pod stropami pomieszczeń.

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy wykonać w tulejach      ochronnych. Przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną, a przewodem należy wypełnić pianką elastyczną.

Wydłużenia termiczne przewodów likwidowane będą przez samokompensację (zmiany kierunku prowadzenia przewodów, obejścia).

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki w najwyższym punkcie projektowanej instalacji (dla każdego z układów przypisanych króćcom z osobna).

Armatura.

Zaprojektowano wyposażenie instalacji w następującą armaturę:

- zawory regulacyjne z automatycznym ograniczeniem przepływu i wbudowaną regulacją różnicy ciśnień

- zawory odpowietrzające automatyczne,

- zawory kulowe odcinające i spustowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury chłodnicze  nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

Izolacja termiczna

Wszystkie przewody rozprowadzające należy izolować termicznie. Grubość izolacji w zależności od średnicy rurociągu oraz miejsca prowadzenia.

Badanie instalacji

Badanie instalacji należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II , wykonując :

- badanie szczelności na zimno przy ciśnieniu

P = 0,3 + 0,2 = 0,5 MPa

- badanie szczelności i działania w stanie gorącym.

Regulacja instalacji.

Regulacja jakościowa parametrów wody lodowej jest realizowana w pompie ciepła.

Regulację hydrauliczną wewnętrznej instalacji chłodzenia przewiduje się przez zastosowanie:

- zawory regulacyjne z automatycznym ograniczeniem przepływu i wbudowaną regulacją różnicy ciśnień

UWAGA:

Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać jako ppoż zgodnie z odpornością ogniową przegrody.

Pomieszczenia techniczne

Dla pomieszczeń technicznych 0.12, 0,13 i 1.7, w których będą zlokalizowane urządzenia elektryczne generujące ciepło, przewidziano klimatyzację za pomocą klimatyzatorów ściennych i sufitowych typu Split.
Zastosowano 2 – rurowy system klimatyzacji oparty o ekologiczny czynnik chłodniczy R32.

Na rysunkach rzutów pokazano elementy instalacji klimatyzacji:

- jednostki wewnętrzne umiejscowione w pomieszczeniach wraz z oznaczeniami wymaganej mocy chłodniczej oraz parametrami elektrycznymi,

- jednostki zewnętrzne z opisem wymagań chłodniczych oraz elektrycznych,

- przewody rozprowadzające czynnik chłodniczy ciekły i gazowy z oznaczeniem wielkości średnic obu przewodów.

Wszystkie jednostki wewnętrzne wymagają odprowadzenia skroplin osobnymi przewodami z minimalnym spadkiem do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej.

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z założeniem, że:

- Wszystkie instalacje chłodnicze powinny być wykonane z odpowiedniej jakości rur miedzianych zgodnie z Polska Normą PN-EN 378 1-4 o chemicznej kompozycji: miedź 99,9% według standardów DIN 8905/177/1787.

- Rury winny posiadać atest dopuszczający do stosowania w instalacjach chłodniczych. Rurociągi należy łączyć lutem twardym w osłonie azotu technicznego suchego lub helu. Stosować lut zgodny z PN-EN378-2.

- Rura ssawna - musi być zawsze izolowana, aby uniknąć tworzenia się kondensatu na zewnętrznej powierzchni.

- Rura ciekłego czynnika – musi być zaizolowania tylko w przypadku, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż temperatura cieczy (np. promieniowanie słoneczne) i gdy rurociąg oddawałby ciepło do pomieszczenia obsługiwanego.

- Rura tłoczna – musi być zaizolowana, aby zabezpieczyć ludzi przed poparzeniem przy przypadkowym kontakcie (sprężarka tłoczy czynnik o temperaturze w granicach pomiędzy 70 –1000C ) lub w przypadku, gdy chcemy uniknąć nagrzewania wnętrza.

- Przy wykonywaniu instalacji należy zachować zgodność z PN-EN 378 dla instalacji chłodniczych w zakresie lokalizacji dostępności, jakości i podparć i znakowania.

Badania i próby:

- Instalacje należy podać próbom zgodnie z PN-EN 378 –2 ust. 5.1.4.1.

- próbie próżniowej do ciśnienia P 270 Pa czas trwania 30 min,

- osuszeniu instalacji poprzez próżniowanie zgodnie PN-EN 378,

- Instalacje należy wyposażyć w metryki zgodnie z PN-EN 378.

Rurociągi tłoczne dobrać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi powyżej z minimalnym spadkiem zgodnym z kierunkiem przepływu czynnika.

- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- Opis rozwiązań projektowych

Rozwiązanie projektowe instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń budynku sali gimnastycznej oparto na przyjętym założeniu, że poszczególne pomieszczenia będą miały doprowadzane i odprowadzane ilości powietrza tylko w zakresie wymaganych potrzeb higienicznych dzieci i pracowników w nich przebywających. Kryteria doboru wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego oparto na założeniach:

- nawiewanie 20 m3/h świeżego powietrza na osobę dorosłą i 15m3/h dla dziecka,

- nawiewanie powietrza zapewniające normatywną jego wymianę w ciągu godziny,

- wentylacja sali gimnastycznej zapewniająca normatywne stężenie CO2 w powietrzu w trakcie ćwiczeń (zajęcia sportowe dla 80 osób) oraz apeli (300 osób).

W oparciu o dane projektowe założonej ilości osób przewidywanych do przebywania w danym pomieszczeniu oraz kubaturę pomieszczenia obliczono zalecaną ilość świeżego powietrza, jaka powinna być nawiewana do każdego pomieszczenia dla zachowania kryterium higienicznego.

Wyniki przedstawiono poniżej w sposób tabelaryczny.

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Fużytkowa (m2) | Hpom (m) | Vpom (m3) | Vnaw (m3) | Vwyw (m3) | Krotność wymian | Temp. (°C) | Q (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Łącznik | 35,09 | 2,65 | 92,99 |  |  |  | 20 | 2300 |
| 0.2 | Komunikacja | 71,26 | 2,50 | 178,15 | 295 | wp | 1,7 | 20 | 3500 |
| 0.2a | Przedsionek | 2,86 | 2,50 | 7,15 |  |  |  | 20 | 280 |
| 0.3 | Szatnia damska | 18,64 | 2,50 | 46,60 | 300 | wp | 6,4 | 24 | 1400 |
| 0.4 | Łazienka | 14,52 | 2,50 | 36,30 | np | 300 | 8,3 | 24 | 1250 |
| 0.5 | Łazienka | 17,38 | 2,50 | 43,45 | np | 300 | 6,9 | 24 | 1250 |
| 0.6 | Szatnia męska | 19,16 | 2,50 | 47,90 | 300 | wp | 6,3 | 24 | 1300 |
| 0.7 | Pom. gospodarcze | 5,29 | 2,95 | 13,23 | np | 30 | 2,3 | 16 | 200 |
| 0.8 | Toaleta dla niepełnospr. | 5,69 | 2,50 | 14,23 | np | 50 | 3,5 | 20 | 430 |
| 0.9 | Pom. gospodarcze | 7,21 | 2,95 | 21,27 | np | 45 | 2,1 | 16 | 280 |
| 0.10 | Pokój nauczycielski | 27,16 | 2,50 | 67,90 | 270 | 70 | 4,0 | 20 | 1400 |
| 0.11 | Łazienka | 9,45 | 2,50 | 23,63 | np | 200 | 8,5 | 20 | 800 |
| 0.12 | Pom. gospodarcze | 13,21 | 2,95 | 38,97 | np | 80 | 2,1 | 16 | 300 |
| 0.13 | Pom. techniczne | 8,87 | 2,95 | 26,17 | np | 60 | 2,3 | 18 | 400 |
| 0.14 | Sala gimnastyczna | 870,50 | 9 | 8 123,57 | 11 000 | 11 000 | 1,4 | 20 |  |
| 0.15 | Antresola | 82,59 | 3,50 |  |  |  |  |  | 58000 |
|  | Razem | 1211,63 |  |  | 12 165 | 12 165 |  |  |  |

np – nawiew pośredni

wp – wywiew pośredni

Budynek sali gimnastycznej podzielono na cztery strefy w oparciu o funkcję:

- sala gimnastyczna

- pomieszczenia zaplecza: szatnie, pokój nauczycielski, magazyny, komunikacja

- węzły sanitarne

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła.

Sala gimnastyczna będzie wentylowana za pomocą centrali wentylacyjnej dachowej typu „rooftop”. Dodatkowo przestrzeń przebywania widzów, trybuny i antresola, będą wentylowane za pomocą centrali obsługującej również pomieszczenia zaplecza. Pomieszczenia szatni, pokoju nauczycielskiego, magazynów i komunikacji będą wentylowane poprzez centralę wentylacyjną zewnętrzną nawiewno-wywiewną zlokalizowaną na dachu nad antresolą.

Węzły sanitarnę będą miały wentylację mechaniczną wywiewną wymuszaną wentylatorami kanałowymi i łazienkowymi, a nawiew zaplanowano jako pośredni z komunikacji przez kratki transferowe.

Wentylacja ma za zadanie utrzymanie minimalnej wymiany powietrza zapewniającej:

- 30 m3/h – na 1 muszlę ustępową

- 100 m3/h – dla jednego natrysku

Wymagana jest ciągła praca wentylatorów. Parametry wentylatorów podano w zestawieniach materiałów oraz na rysunkach.

Nawiew zaprojektowano poprzez anemostaty sufitowe w pomieszczeniach oraz kratki nawiewne z przepustnicami na trybunach. Wywiew poprzez anemostaty sufitowe i ścienne w pomieszczeniach oraz kratki wentylacyjne wywiewne nad antresolą.

Układy wentylacyjne zaprojektowano z kanałów stalowych ocynkowanych o przekroju kołowym i prostokątnym.

- Centrale wentylacyjne

Wymagane parametry central:

Centrala CW.1 obsługuje pomieszczenia zaplecza oraz strefę widzów na sali gimnastycznej – trybuny i antresolę. Wymagania:

- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zewnętrzna

- Vn = 4165 m³/h

- Vw = 3315 m³/h

- Δp = 400 Pa

- filtry F7

- Obrotowy lub krzyżowy wymiennik ciepła – sprawność min. 75%

- nagrzewnica wodna  Qgrz = 20,68 kW i ∆p = 9,9 kPa

- chłodnica na wodę lodową 7/12°C Qchł. = 17,51 kW i ∆p = 28,70 kPa

- temperatura nawiewu do pomieszczeń 20°C

- moc elektryczna – 3,85 kW   400V

- waga max. 800kg

Centrala CW.2 obsługuje salę gimnastyczną. Wymagania:

- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zewnętrzna dachowa typu „rooftop”

- Vn = 8000 m³/h

- Vw = 8000 m³/h

- Δp = 400 Pa

- filtry M5

- Obrotowy lub krzyżowy wymiennik ciepła – sprawność min. 75%

- nagrzewnica wodna Qgrz = 99,8 kW i ∆p = 20,43 kPa

- chłodnica na wodę lodową 7/12°C Qchł. = 45,7 kW i ∆p = 35,66 kPa

- temperatura nawiewu lato –  16°C

- temperatura nawiewu zima – 33oC

- moc elektryczna – 7,0 kW   400V

- waga max. 1500 kg

Każda centrala wentylacyjna będzie wyposażona we własną automatykę sterującą.

- Warunki techniczne wykonania

Montaż i odbiór instalacji wentylacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne Instytut Techniki Budowlanej.

- Zabezpieczenia antykorozyjne

Po wykonaniu instalacji wentylacji należy zabezpieczyć wszystkie nieocynkowane części stalowe antykorozyjnie przez dwukrotne pokrycie farbą ftalową miniową 60 % oraz po jej całkowitym wyschnięciu dwukrotnie farbą nawierzchniową ftalową ogólnego stosowania.

Dla kanałów prostokątnych na dachu płaszcz osłonowy izolacji wykonać z blachy ocynkowanej w wykonaniu kopertowym, układanej na zakładkę dla zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi.

- Zagadnienia sanitarno-higieniczne

Zaprojektowana instalacja nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Przyjęte do obliczeń temperatury są zgodne z PN-82/B-02402.

- Zagadnienia BHP

Montaż instalacji należy przeprowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami BHP ujętymi w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401).

- ZAGADNIENIA SANITARNO-HIGIENICZNE

Zaprojektowane instalacje nie stwarzają zagrożenia dla środowiska. Przyjęte do obliczeń temperatury są zgodne z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.).

- ZAGADNIENIA BHP

Montaż instalacji należy przeprowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami BHP ujętymi w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401).

- UWAGI

Wszystkie widoczne elementy instalacji muszą być zgodne z wytycznymi kolorystyki zawartymi w „Projekcie wnętrz”, a w przypadku kontrowersji należy uzyskać akceptację projektanta instalacji i głównego architekta.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie objętym inwestycją, a także do uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do rozpoczęcia robót. 
W tym czasie ma on obowiązek zapoznać się z pełną dokumentacją i zgłosić wszelkie uwagi, opuszczenia i proponowane zmiany do Projektanta. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu niezwłocznie poinformować  Projektanta przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie roboty instalacyjne muszą być wykonane zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Wszelkie zalecenia w nich podane, w dokumentach związanych i przywołane w bibliografii są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku braku aktualnych Polskich Norm obowiązujące są wymagania podane w normach archiwalnych i normach branżowych BN.

- Wszystkie proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom

i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty tak, aby

spełniać obowiązujące przepisy.

- Wszystkie zmiany w zakresie stosowania zamiennych materiałów, technologii, zmian trasy czy korekt posadowienia kanałów należy uzgadniać z projektantem.

- W trakcie realizacji należy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych.

- Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela wskazanego przez Inwestora.

- Przebicia oraz lokalizacja projektowanych wywiewek kanalizacyjnych oznaczono na rzucie dachu  instalacji wentylacji i kanalizacji sanitarnej.

- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, zestawieniem materiałów oraz branżami towarzyszącymi,

- Prace instalacyjne wykonywać równolegle z budowlanymi,

- Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić wszystkie wymiary, odległości na budowie,

- Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz rozporządzeniami,

- Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wykonać zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności i/lub atesty / aprobaty techniczne / świadectwa / dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszą być zainstalowane zgodnie z warunkami określonymi w tych dokumentach i instrukcjach montażu,

- Kanały prowadzone w budynku należy podwiesić do stropu uchwytami w sposób zabezpieczający łatwy dostęp do rurociągów. Uchwyty w zależności od średnicy rury przewodowej należy montować zgodnie z wytycznymi producenta .

- Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

- Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagają akceptacji Projektanta i Inwestora. realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt i przenosi tę odpowiedzialność na wykonawcę. Dopuszcza się zastosowanie materiałów/ urządzeń innych niż wymienione w niniejszym opracowaniu, spełniające założone parametry projektowe.

- WYKAZ MATERIAŁÓW.

Instalacje zewnętrzne.

| Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System odzysku wody deszczowej: - Zbiornik retencyjny 50 m3 tworzywowy, szczelny, z wewnętrznym układem filtracji oraz pompą zatapialną - Centralna jednostka sterująca układem wody deszczowej – lokalizacja wewnątrz budynku w pom. technicznym zgodnie z projektem | 1 | kpl. |
|  | Studnia tworzywowa PP Dn425 w kpl. z rurą teleskopową i pokrywą żeliwną klasy A15. Wys. studni wg. profilu. | 1 | szt. |
|  | Studnia tworzywowa PP Dn425 w kpl. z rurą teleskopową i pokrywą PP klasy A15. Wys. studni wg. profilu. | 1 | szt. |
|  | Studnia tworzywowa PP Dn600 w kpl. z pokrywą żeliwną klasy A15. Wys. studni wg. profilu. | 2 | szt. |
|  | Studnia tworzywowa PP Dn600 w kpl. z pokrywą PE klasy A15. Wys. studni wg. profilu. | 1 | szt. |
|  | Studnia tworzywowa PP Dn1000 w kpl. z włazem żeliwnym klasy A15. Wys. studni wg. profilu. | 3 | szt. |
|  | Rura PVC-U z wydłużonym kielichem klasa S Lite SDR34 SN8 ϕ250. | 25 | mb |
|  | Rura PVC-U z wydłużonym kielichem klasa S Lite SDR34 SN8 ϕ200. | 25 | mb |
|  | Rura PVC-U z wydłużonym kielichem klasa S Lite SDR34 SN8 ϕ160. | 125 | mb |
|  | Przejście szczelne do zabudowy w ściance studni dla rury PVC160 | 3 | szt. |
|  | Taśma sygnalizacyjna - kolor zielony | 170 | mb |
| Zewnętrzna instalacja wody deszczowej z retencji |  |  |  |
|  | Rura PE100 RC PN16 SDR11 40x3,7 | 50 | mb |
|  | Przejście szczelne przez ścianę zewnętrzną budynku dla rurociągu 40x3,7 | 1 | szt. |
| Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |
|  | Biologiczna oczyszczalnia ścieków: - Komora nr 1 – osadnik wstępny 10 m3 - Komora nr 2 – reaktor biologiczny 13,5 m3 z układem pompowym, napowietrzania i automatyką - Zbiornik retencyjny na wodę pościekową o poj. 30 m3 | 1 | kpl. |
|  | Studnia tworzywowa PP Dn425 w kpl. z rurą teleskopową i pokrywą żeliwną klasy A15. Wys. studni wg. profilu. | 1 | szt. |
|  | Studnia tworzywowa PP Dn425 w kpl. z rurą teleskopową i pokrywą PP klasy A15. Wys. studni wg. profilu. | 1 | szt. |
|  | Studnia tworzywowa PP Dn600 w kpl. z pokrywą żeliwną klasy A15. Wys. studni wg. profilu. | 2 | szt. |
|  | Studnia tworzywowa PP Dn1000 w kpl. z włazem żeliwnym klasy A15. Wys. studni wg. profilu. | 3 | szt. |
|  | Rura PVC-U z wydłużonym kielichem klasa S Lite SDR34 SN8 ϕ160. | 110 | mb |
|  | Przejście szczelne do zabudowy w ściance proj. studzienki dla rury PVC160 | 2 | szt. |
|  | Taśma sygnalizacyjna - kolor brązowy | 110 | mb |
| Przyłącze wody do budynku |  |  |  |
|  | Rura PE 100 SDR 11 Dz90x8,2 PN16 | 20 | mb |
|  | Opaska do nawiercania do rur PVC i PE z odejściem kołnierzowym ∅160/DN80 | 1 | szt. |
|  | Zasuwa kołnierzowa z króćcem PE DN80 PN16 wraz z kolumną i skrzynką uliczną | 1 | szt. |
|  | Rura ochronna ∅125 przy przejściu przez ścianę zewnętrzną i posadzkę budynku | 3 | mb |
|  | Zestaw wodomierzowy: |  |  |
|  | Zawór odcinający DN80 | 5 | szt. |
|  | Zawór odcinający DN40 | 2 | szt. |
|  | Wodomierz suchobieżny Q3 = 25 m3/h DN50 | 1 | szt. |
|  | Filtr siatkowy DN80 | 1 | szt. |
|  | Zawór antyskażeniowy typu BA DN80 | 1 | szt. |
|  | Zawór antyskażeniowy typu EA DN40 | 1 | szt. |
|  | Zawór pierwszeństwa z presostatem DN80 | 1 | szt. |
|  | Taśma sygnalizacyjna - kolor niebieski | 15 | mb |
| Przyłącze wody dla hydrantu |  |  |  |
|  | Opaska do nawiercania dla rur tworzywowych z odejściem kołnierzowym Dz160 / DN80 | 1 | szt. |
|  | Zasuwa kołnierzowa DN80 wraz z kolumną i skrzynką uliczną | 1 | szt. |
|  | Rura stalowa dwukołnierzowa DN80 – 80cm | 1 | szt. |
|  | Łuk kołnierzowy 90o ze stopką DN80 | 1 | szt. |
|  | Hydrant nadziemny DN80 | 1 | szt. |
| Zewnętrzna instalacja gazu |  |  |  |
|  | Szafka gazowa 600x600x250 | 2 | szt. |
|  | Zawór kulowy odcinający Dn50 | 2 | szt. |
|  | Zawór elektromagnetyczny Dn50 | 1 | szt. |
|  | Rura stalowa bez szwu Dn50 | 5 | mb |
|  | Rura PE100 SDR11 RC Dz63x5,8 PN10 | 10 | mb |
|  | Przejście PE63/St50 | 2 | szt. |
|  | Przewód sygnalizacyjny DY 1x2,5 mm2 | 15 | mb |
|  | Taśma sygnalizacyjna – kolor żółty | 10 | mb |
|  | Mocowanie rurociągu do ściany – obejmy wg zapotrzebowania na budowie |  |  |

Instalacja wewnętrzna gazu.

| L.p. | Materiał | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura stalowa bez szwu Dn50 | mb | 1,0 |
|  | Rura stalowa bez szwu Dn40 | mb | 20,0 |
|  | Kolano hamburskie dn50, | mb | 9 |
|  | Redukcja do wspawania Dn50/40 | szt. | 1 |
|  | Kolano hamburskie dn40, | szt. | 5 |
|  | Śrubunek Dn40 | szt. | 7 |
|  | Zawór kulowy odcinający Dn40 | szt. | 1 |
|  | Filtr siatkowy do gazu Dn40 | szt. | 1 |
|  | Aktywnym Systemem Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej: |  |  |
|  | - rozdzielnia sterownicza dla 4-ch odb. | 1 | kpl. |
|  | - Głowica gazometryczna (metan) | 2 | kpl. |
|  | - Sygnalizator akustyczno – optyczny | 1 | kpl. |
|  | - Okablowanie ziemne YDY 5x1,0 mm2 (gł. gazometr.) | 12 | mb |
|  | - Okablowanie ziemne YDY 3x1,0 mm2 (sygnalizator) | 12 | mb |
|  | - Okablowanie ziemne YDY 3x2,5mm2 (MAG3) | 20 | mb |
|  | Mocowanie (obejmy) do rur stalowych Dn40 zgodnie z zapotrzebowaniem |  |  |

Instalacja kanalizacji sanitarnej

| L.p. | Materiał | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura sanitarna PVC Dz160 (kanalizacja podposadzkowa) | mb | 160,0 |
|  | Rura sanitarna PVC Dz110 (kanalizacja podposadzkowa) | mb | 25,0 |
|  | Rura sanitarna PVC Dz110 | mb | 250,0 |
|  | Rura sanitarna PVC Dz75 | mb | 20,0 |
|  | Rura sanitarna PVC Dz50 | mb | 60,0 |
|  | Czyszczak kanalizacyjny PVC110 na pionie | szt. | 34 |
|  | Rura wywiewna PVC160/110 | szt. | 23 |
|  | Wpust podłogowy wraz z syfonem i odpływem Dz110 | szt. | 23 |
|  | Zawór napowietrzający ϕ110 | szt. | 1 |
|  | Mocowanie (obejmy) do rur PVC zgodnie z zapotrzebowaniem |  |  |

Instalacja wody deszczowej z retencji.

| L.p. | Materiał | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura wielowarstwowa PEX/Al./PEX- 40x4,0 | mb | 80,0 |
|  | Rura wielowarstwowa PEX/Al./PEX- 32x3,0 | mb | 110,0 |
|  | Rura wielowarstwowa PEX/Al./PEX- 25x2,5 | mb | 85,0 |
|  | Rura wielowarstwowa PEX/Al./PEX- 20x2,25 | mb | 50,0 |
|  | Rura wielowarstwowa PEX/Al./PEX- 16x2,0 | mb | 20,0 |
|  | Zawory kulowe odcinające: |  |  |
|  | Dn32 | szt. | 2 |
|  | Dn25 | szt. | 10 |
|  | Dn20 | szt. | 6 |
|  | Dn15 | szt. | 4 |
|  | Zawór odcinający ćwierćobrotowy dn15 | szt. | 26 |
|  | Zawór antyskażeniowy typu BA DN32 | szt. | 1 |
|  | Otulina wg zapotrzebowania |  |  |
|  | Mocowanie wg zapotrzebowania |  |  |

Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i ppoż.

| L.p. | Materiał | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura stalowa ocynkowana DN32 | mb | 40 |
|  | Rura stalowa ocynkowana DN40 | mb | 110 |
|  | Rura stalowa ocynkowana DN80 | mb | 5 |
|  | Rura wielowarstwowa PEX/Al./PEX- 40x4,0 | mb | 20,0 |
|  | Rura wielowarstwowa PEX/Al./PEX- 32x3,0 | mb | 70,0 |
|  | Rura wielowarstwowa PEX/Al./PEX- 25x2,5 | mb | 170,0 |
|  | Rura wielowarstwowa PEX/Al./PEX- 20x2,25 | mb | 140,0 |
|  | Rura wielowarstwowa PEX/Al./PEX- 16x2,0 | mb | 410,0 |
|  | Zawory kulowy odcinające: |  |  |
|  | Dn32 | szt. | 6 |
|  | Dn25 | szt. | 1 |
|  | Dn20 | szt. | 8 |
|  | Dn15 | szt. | 40 |
|  | Zawór ćwierćobrotowy dn15 | szt. | 74 |
|  | Bateria umywalkowa stojąca | szt. | 34 |
|  | Bateria natryskowa ścienna | szt. | 5 |
|  | Bateria stojąca zlewozmywakowa | szt. | 2 |
| - B | Bateria ścienna w pom. kotłowni na potrzeby komory gospod. | szt. | 1 |
|  | Zawór czerpalny ze złączką do węża | szt. | 4 |
|  | Hydrant 25 z wężem półsztywnym | szt. | 7 |
|  | Otulina wg zapotrzebowania |  |  |
|  | Mocowanie wg zapotrzebowania |  |  |

Instalacja centralnego ogrzewania – obieg grzejnikowy.

| L.p. | Materiał | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura wielowarstwowa PE-x/Al./PE-x- 16x2,0 | mb | 1750 |
|  | Rura wielowarstwowa PE-x/Al./PE-x- 20x2,25 | mb | 170 |
|  | Rura wielowarstwowa PE-x/Al./PE-x- 25x2,5 | mb | 75 |
|  | Rura wielowarstwowa PE-x/Al./PE-x- 32x3,0 | mb | 155 |
|  | Rura wielowarstwowa PE-x/Al./PE-x- 40x4,0 | mb | 200 |
|  | Rura wielowarstwowa PE-x/Al./PE-x- 50x4,5 | mb | 200 |
|  | Rura wielowarstwowa PE-x/Al./PE-x- 63x6,0 | mb | 110 |
|  | Rura wielowarstwowa PE-x/Al./PE-x- 75x7,5 | mb | 65 |
|  | Izolacja rurociągów 0,035 W/mK; min. gr.20 mm | mb | wz |
|  | Grzejniki płytowe, stalowe bocznozasilane 22/400/400 | szt. | 1 |
|  | 22//400/800 | szt. | 2 |
|  | 22/400/700 | szt. | 1 |
|  | 22/400/1400 | szt. | 1 |
|  | 22/450/400 | szt. | 1 |
|  | 22/450/700 | szt. | 1 |
|  | 22/600/700 | szt. | 1 |
|  | 22/900/400 | szt. | 1 |
|  | 22/600/1000 | szt. | 2 |
|  | 22/600/1100 | szt. | 2 |
|  | 22/600/1200 | szt. | 7 |
|  | 22/600/1400 | szt. | 4 |
|  | 22/900/600 | szt. | 2 |
|  | 22/900/1200 | szt. | 1 |
|  | 33/600/800 | szt. | 3 |
|  | 33/600/900 | szt. | 2 |
|  | 33/600/1000 | szt. | 2 |
|  | 33/600/1400 | szt. | 3 |
|  | 33/66/1600 | szt. | 2 |
|  | 11/400/500 | szt. | 1 |
|  | 22/500/1000 | szt. | 1 |
|  | 22/500/1200 | szt. | 13 |
|  | Grzejnik pionowy wys 210/szer/750/gł 11 | szt. | 1 |
|  | Grzejniki płytowe, stalowe dolnozasilane |  |  |
|  | 11/400/600 |  | 1 |
|  | 11/500/400 |  | 1 |
|  | 22/400/900 |  | 1 |
|  | 22/450/500 |  | 1 |
|  | 22/450/700 |  | 1 |
|  | 22/450/1400 |  | 6 |
|  | 22/500/400 |  | 2 |
|  | 22/500/500 |  | 1 |
|  | 22/500/600 |  | 1 |
|  | 22/500/700 |  | 1 |
|  | 22/500/1200 |  | 5 |
|  | 22/500/800 |  | 1 |
|  | 22/500/1400 |  | 14 |
|  | 22/500/1600 |  | 1 |
|  | 22/600/800 |  | 1 |
|  | 22/600/1000 |  | 3 |
|  | 22/600/1100 |  | 2 |
|  | 22/600/1200 |  | 1 |
|  | 22/600/1400 |  | 2 |
|  | 22/900/400 |  | 1 |
|  | 22/900/800 |  | 2 |
|  | 22/900/1100 |  | 1 |
|  | 22/900/1200 |  | 1 |
|  | 22/900/1400 |  | 3 |
|  | 33/450/1600 |  | 3 |
|  | 33/450/1800 |  | 4 |
|  | 33/450/2000 |  | 2 |
|  | 33/500/1200 |  | 1 |
|  | 33/900/1400 |  | 1 |
|  | 33/600/1200 |  | 1 |
|  | 33/900/500 |  | 1 |
|  | 33/500/1600 |  | 1 |
|  | 33/600/1600 |  | 4 |
|  | 33/500/1400 |  | 2 |
|  | 33/500/1600 |  | 1 |
|  | Głowica termostatyczna dostosowana do zaworu termostatycznego | szt. | 130 |
|  | Zawór przyłączeniowy do grzejnika dolnozasilanego - dynamiczny niezależny od ciśnienia. | szt. | 75 |
|  | Komplet zaworów termostatycznych dynamicznych niezależnych od ciśnienia i powrotnych do grzejników bocznozasilanych DN15 | szt. | 55 |
|  | Zawór odcinający DN15 | szt. | 4 |
|  | Zawór odcinający DN20 | szt. | 4 |
|  | Zawór odcinający DN32 | szt. | 4 |
|  | Zawór odcinający DN50 | szt. | 4 |
|  | Automatyczny odpowietrznik grzejnikowy | szt. | 2 |
|  | Mocowanie wg zapotrzebowania |  |  |

Instalacja klimatyzacji

| L.p. | Materiał | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura miedziana dla instalacji freonowej ϕ6,35 / ϕ9,52 wraz z izolacją | mb | 20,0 |
|  | Rura miedziana dla instalacji freonowej ϕ6,35 / ϕ12,70 wraz z izolacją | mb | 20,0 |
|  | Klimatyzator ścienny: - moc chłodnicza 2,6 kW - graniczne parametry elektryczne: 230V, 0,05 kW | szt. | 3 |
|  | Klimatyzator kasetonowy: - moc chłodnicza 4,4 kW - graniczne parametry elektryczne: 230V, 0,05 kW | szt. | 2 |
|  | Jednostka zewnętrzna klimatyzacji: - Moc chłodnicza podłączonych jednostek wewnętrznych 22,4 kW - graniczne parametry elektryczne: 400V, 6,3 kW | szt. | 1 |
|  | Jednostka zewnętrzna klimatyzacji: - Moc chłodnicza podłączonych jednostek wewnętrznych 2,6 kW | szt. | 1 |
|  | Konfigurowalny elektroniczny ścienny panel sterowania | szt. | 4 |
|  | Rura PVC do skroplin Ø25 | mb | 30 |
|  | Mocowanie wg zapotrzebowania |  |  |

Instalacja ciepła technologicznego – centrale wentylacyjne.

| L.p. | Materiał | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura wielowarstwowa PE-RT/Al./PE-RT - 32x3,0 | mb | 10,0 |
|  | Rura wielowarstwowa PE-RT/Al./PE-RT – 50x4,5 | mb | 20,0 |
|  | Rura wielowarstwowa PE-RT/Al./PE-RT – 63x6,0 | mb | 70,0 |
|  | Izolacja rurociągów 0,035 W/mK; gr.20 mm (dla średnic 16-25) | mb | 10,0 |
|  | Izolacja rurociągów 0,035 W/mK; gr.50 mm (dla średnic 50-63) | mb | 90,0 |
|  | Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny ze sterowaniem analogowym |  |  |
|  | DN25 | szt. | 1 |
|  | DN40 | szt. | 1 |
|  | Zawór odcinający DN25 | szt. | 2 |
|  | Zawór odcinający DN40 | szt. | 2 |
|  | Zawór odcinający DN50 | szt. | 1 |
|  | Mocowanie wg zapotrzebowania |  |  |

Instalacja chłodzenia – centrale wentylacyjne i urządzenia chłodnicze.

| L.p. | Materiał | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura wielowarstwowa PE-RT/Al./PE-RT – 50x4,5 | mb | 35,0 |
|  | Rura wielowarstwowa PE-RT/Al./PE-RT – 75x7,5 | mb | 5,0 |
|  | Rura wielowarstwowa PE-RT/Al./PE-RT – 90x8,2 | mb | 15,0 |
|  | Rura wielowarstwowa PE-RT/Al./PE-RT – 110x10,0 | mb | 100,0 |
|  | Izolacja rurociągów 0,035 W/mK; gr.50 mm (dla średnic 50-63) | mb | 35,0 |
|  | Izolacja rurociągów 0,035 W/mK; gr.60 mm (dla średnicy 75) | mb | 5,0 |
|  | Izolacja rurociągów 0,035 W/mK; gr.80 mm (dla średnicy 90) | mb | 15,0 |
|  | Izolacja rurociągów 0,035 W/mK; gr.90 mm (dla średnicy 110) | mb | 100,0 |
|  | Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny ze sterowaniem analogowym |  |  |
|  | DN40 | szt. | 4 |
|  | DN65 | szt. | 1 |
|  | Zawór odcinający DN40 | szt. | 8 |
|  | Zawór odcinający DN65 | szt. | 2 |
|  | Zawór odcinający DN80 | szt. | 1 |
|  | Chłodnica wodna (7/12oC), moc chłodnicza 21,8 kW, ∆p = 16,7 kPa, moc el. – 550W | szt. | 3 |
|  | Mocowanie wg zapotrzebowania |  |  |

Technologia źródła ciepła

- Projektowany kocioł gazowy kondensacyjny 320 kW wraz przynależną automatyką 
sterującą (pogodową) z dodatkowym wyposażeniem:
- przewód ø200 ze stali nierdzewnej – włączenie do komina,
Sterowanie:
- moduł sterujący w kotle 7’,
- dodatkowy panel sterujący w pomieszczeniu technicznym,
- rozszerzenia modułowe w celu zamontowania dodatkowych układów 
  sterujących obiegami grzewczymi oraz chłodniczymi,
- sterownik do regulacji pracą obiegów grzewczych,
- sterownik do regulacji pracą obiegów chłodniczych,					kpl.1

2.	Zestaw pomp ciepła (powietrze-woda) typu monoblok o łącznej mocy 
chłodniczej 139,8 kW zlokalizowanych na zewnątrz (patrz rys. 01-12/24/IS).
Zestaw kompatybilny i włączony do sterownika sterującego pracą kotła i obiegiem c.w.u. Sterownik do zoptymalizowanego i uproszczonego zarządzania profesjonalnymi systemami hybrydowymi (składającymi się z kotła i pompy ciepła)
Dodatkowe wyposażenie to:
2.1 rozdzielacz Dn125, L= 0,60 cm w komplecie z zaworami odcinającymi Dn80(2 szt), manometrem
2.2 manometr 0-0,6 MPa;			- 2 szt.

2.3 pompa obiegowa (Po1.1 i Po1.2);		- 2 szt.

2.4 zawór zwrotny Dn40;			- 2 szt.

2.5 zawór odcinający D40;			- 12 szt.

2.6 manometr 0-0,6 MPa;			- 4 szt.

2.7 zawór bezpieczeństwa dn25, 3 bar;		- 2 szt.

2.8 naczynie przeponowe o poj. 100 l/6bar;	- 2 szt.

2.9 filtr siatkowy dn40;				- 2 szt.

2.10 zawór spustowy dn15;			- 2 szt.

3.	Pompa Po2 i Po8 – obiegowa, ładująca bufor oraz obiegowa zasilająca 
chłodnice w centralach wentylacyjnych

Poł. kołnierzowe Dn65 PN10

H = 6 m H2O			G = 12,56 m3/h

N = 0,8 kW      			napięcie 230 V					kpl.2

4.	Pompa Po3- obiegowa, grzewcza (320 kW)

Poł. kołnierzowe Dn65 PN10

H = 5,7 m H2O			G = 14,69 m3/h

N = 0,60 kW      		napięcie 230 V					kpl.1

5.	Pompa Po4- obiegowa, grzewcza zasilająca ogrzewanie grzejnikowe, szkoła	
Poł. kołnierzowe Dn50 PN10

H = 6,0 m H2O			G = 7,34 m3/h

N = 0,49 kW      		napięcie 230 V					kpl.1

6.	Pompa Po5- obiegowa, grzewcza zasilająca ogrzewanie płaszczyznowe	
Poł. gwintowane Dn15 PN10

H = 5,9 m H2O			G = 0,92 m3/h

N = 0,004 kW      		napięcie 230 V					kpl.1

7.	Pompa Po6- obiegowa, grzewcza zasilająca nagrzewnice w centr. wentylacyjnych	
Poł. kołnierzowe Dn40 PN10

H = 6,0 m H2O			G = 5,05 m3/h

N = 0,31 kW      		napięcie 230 V					kpl.1

8.	Pompa Po7- obiegowa, obiegu c.w.u.	
Poł. Kołnierzowe  Dn50 PN10

H = 3,0 m H2O			G = 2,53 m3/h

N = 0,12 kW      		napięcie 230 V					kpl.1

9.	Pompa Pc1- cyrkulacyjna

Poł. gwintowane Dn20 PN10

H = 4 m H2O			G = 0,50 m3/h

N = 0,02 ÷ 0,04 kW      		napięcie 230 V 		DN 20, PN10			kpl.1

10.	Zawór mieszający 3-drogowy kołnierzowy Dn80, kvs=100, PN6

z siłownikiem i sygnałem 3-punktowym (230V)						kpl.2

11.	Zawór mieszający 3-drogowy kołnierzowy Dn50, kvs=40, PN6

z siłownikiem i sygnałem 3-punktowym (230V)						kpl.2

12.	Zawór mieszający 3-drogowy kołnierzowy Dn20, kvs=6,3 PN6

z siłownikiem i sygnałem 3-punktowym (230V)						kpl.2

13.	Zawór mieszający 3-drogowy kołnierzowy Dn40, kvs=25, PN6

z siłownikiem i sygnałem 3-punktowym (230V)						kpl.1

14.	Zawór mieszający 3-drogowy kołnierzowy Dn65, kvs=63, PN6

z siłownikiem i sygnałem 3-punktowym (230V)						kpl.1

15.	Naczynie przeponowe  o poj. 220 l z zaw. kołpakowym ( rozdz. c.o., bufor)		kpl.1

16.	Naczynie przeponowe  o poj. 100 l z zaw. kołpakowym ( rozdz. c.o., bufor)		kpl.1

17.	Naczynie przeponowe  o poj. 18 l z zaw. kołpakowym ( zasilanie zb. c.w.u.)		kpl.2

18. 	Zbiornik buforowy o poj. 1000 l bez wężownicy, 
zaizolowany dla potrzeb Pompy ciepła							kpl.1

19.	Podgrzewacz zasobnikowy o poj. 500 l z wężownicą powiększoną 
dla zastosowań z Pompą ciepła, zaizolowany						kpl.2

20.	Zawór bezpieczeństwa   Dn25 ciś. otwarcia 3 bary					szt.1

21.	Zawór bezpieczeństwa   Dn40 ciś. otwarcia 3 bary					szt.1

22.   Zawór bezpieczeństwa   typu SYR 2115  Dn20 ciś. otwarcia 6 bary			szt.2

23.	Kolektor (rozdzielacz) c.o. Dn100, L=130 cm z rur stalowych wg, PN/H –74219
z czterema odejściami oraz podłączeniem uzupełniania zładu, termomanometru		kpl.1

24.	Neutralizator skroplin dla kotła o mocy 320 kW, ~80 kg/h				kpl.1

Zawory odcinające

25.	dn65 - gwintowany									szt.21

26.	dn50 - gwintowany									szt.  4

27.	dn40 - gwintowany									szt.  4

28.	dn32 - gwintowany									szt.11

29.	dn25 - gwintowany									szt.  6

30.	dn20 - gwintowany									szt.  1

31.	dn15 - gwintowany									szt.  5

32.	Zawór odpowietrzający automatyczny z zaworem zwrotnym  dn15  			szt.10

33.	Zawór do napełniania instalacji w skład którego wchodzi:
- dwoma zaworami odcinającymi dn15,
- wodomierzem z wyjściem impulsowym,
- zaworem antyskażeniowym,
- szyną montażową do ściany								kpl.1

34.	Stacja uzdatniania wody kotłowej w zestawie z: 					kpl.1

34.1 zawór odcinający Dn25;			- 4 szt.

34.2 zawór do poboru próbek			- 2 szt.

34.3 manometr 0-1,2 MPa			- 2 szt.

34.4 filtr wstępny				- 1 szt.

34.5 stacja uzd. wody ze złożem filtracyjnym;	- 4 szt.

34.6 zawór zwrotny Dn25			- 1 szt.

34.7 odpływ popłuczyn				- 2 szt.

35.	Zawór spustowy Dn15									szt.1

Osadnik na ruroc. wody  t = 90oC

36.	dn65	- gwintowany									szt.3

37.	dn50	- gwintowany									szt.1

38.	dn40   	- gwintowany									szt.1

39.	dn32   	- gwintowany									szt.1

40.	dn25	- gwintowany									szt.2

41.	dn15	- gwintowany									szt.1

Zawory zwrotne

42.	dn65	- gwintowany									szt.4

43.	dn50	- gwintowany									szt.1

44.	dn40	- gwintowany									szt.1

45.	dn32   	- gwintowany									szt.1

46.	dn25	- gwintowany									szt.1

47.	dn15	- gwintowany									szt.1

48.	Termomanometr zakres t = 0-150oC,  P = 0-6 bary					szt.3

49.	Manometr tarczowy  D 160   ciś. 0 – 0,6 MPa						szt.7

50.	Termometr pionowy 0-120oC								szt.2

51.	Sprzegło hydrauliczne dobrane do mocy kotła (320 kW) i przepływu 			szt.1

52.	Masy p.poż. wg. zapotrzebowania

53.	Izolacja rur  pianką poliuretanową lub polietylenową, grub. należy 
dobrać zgodnie z punktem 7.11 niniejszego opracowania.

54.	Rury stalowe ciepłownicze wg PN\H-74200

Dn65											mb10

Dn50											mb30

Dn40											mb10

Dn32											mb10

Dn20											mb10

Dn15											mb20

55.	Rury stalowe ocynkowane wg. PN\H-74200

Dn32											mb30

Dn25											mb50

56.	Podwieszenia rur wg zapotrzebowania.

57.	Rury PVC dn32										mb40

Instalacja wentylacji mechanicznej.

Układ nawiewny N1

- Kratka wentylacyjna 800x250 z ruchomymi kierownicami 
i przepustnicą na bok kanału spiro					         	szt. 6

- Kanał wentylacyjny typu spiro Ø315				         		mb 8

- Kształtka redukcyjna Ø450/Ø315					         	szt. 2

- Kanał wentylacyjny typu spiro Ø450				         		mb 4

- Kształtka redukcyjna Ø500/Ø450					         	szt. 2

- Kształtka redukcyjna Ø500/Ø315					         	szt. 2

- Trójnik okrągły z odejściem prostokątnym Ø500/700x200		         	szt. 2

- Kanał wentylacyjny 700x200						         	mb 20

- Zawór wentylacyjny nawiewny Ø160				         	szt. 8

- Kształtka redukcyjna Ø150/Ø125					         	szt. 2

- Kolano 90° Ø125							         	szt. 2

- Kanał wentylacyjny typu spiro Ø125				        		mb 8

- Kształtka redukcyjna Ø160/Ø125					         	szt. 1

- Trójnik Ø160/Ø150							         	szt. 1

- Kolano 90° Ø160							         	szt. 1

- Trójnik 700x200/Ø160						         	szt. 1

- Kolano 90° 700x200 							         	szt. 3

- Kolano 90° Ø150							        	szt. 7

- Przepustnica jednopłaszczyznowa Ø150				       	szt. 1

- Trójnik 700x200 / Ø150						         	szt. 1

- Kształtka redukcyjna 800x200 / 700x200				         	szt. 1

- Kanał wentylacyjny typu spiro Ø150				         		mb 5

- Kształtka redukcyjna Ø200/Ø150					         	szt. 2

- Trójnik Ø200/Ø150							         	szt. 2

- Kanał wentylacyjny typu spiro Ø200				        		mb 2

- Przepustnica jednopłaszczyznowa Ø200				         	szt. 2

- Trójnik 800x200/Ø200						         	szt. 1

- Kanał wentylacyjny 800x200						         	mb 2

- Kształtka redukcyjna 1000x250 / 800x200				         	szt. 1

- Trójnik 1000x250 / 700x200 						         	szt. 1

- Kanał wentylacyjny 1000x250					         	mb 15

- Przepustnica jednopłaszczyznowa Ø125				         	szt. 1

- Trójnik 1000x250 / Ø125						         	szt. 1

- Trójnik 1000x250 / Ø200						         	szt. 1

- Kolano 90° 250x1000							         	szt. 1

- Kolano 90° 1000x250							        	szt. 1

- Kształtka redukcyjna (wym. wejścia do centrali / 1000x250) 	         	szt. 1

- Klapa rewizyjna dla kanału okrągłego 300x200 			         	szt. 2

- Klapa rewizyjna dla kanału prostokątnego 500x400 			         	szt. 4

Układ wywiewny W1

- Zawór wentylacyjny wywiewny Ø125				          	szt. 3

- Kształtka redukcyjna Ø125/Ø100 					          	szt. 2

- Kanał wentylacyjny typu spiro Ø100				          		mb 8

- Kolano 90° Ø100 							          	szt. 2

- Trójnik Ø125/Ø125 							          	szt. 1

- Kanał wentylacyjny typu spiro Ø125				          		mb 12

- Kolano 90° Ø125 							          	szt. 2

- Kształtka redukcyjna Ø150/Ø125 					          	szt. 1

- Trójnik Ø150/Ø125 							          	szt. 1

- Kanał wentylacyjny typu spiro Ø150				          		mb 5

- Kształtka redukcyjna Ø160/Ø150 					          	szt. 1

- Zawór wentylacyjny wywiewny Ø100				          	szt. 3

- Trójnik Ø100/Ø100							          	szt. 1

- Trójnik Ø160/Ø100							          	szt. 2

- Kanał wentylacyjny typu spiro Ø160				          		mb 50

- Kolano 90° Ø160 							          	szt. 7

- Kształtka redukcyjna 900x250/Ø160	 				          	szt. 1

- Kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnicą 600x200 		          	szt. 5

- Kanał wentylacyjny 450x150						          	mb 5

- Kształtka redukcyjna 700x200/450x150				          	szt. 1

- Kanał wentylacyjny 700x200						          	mb 5

- Kształtka redukcyjna 800x250/700x200				          	szt. 1

- Kanał wentylacyjny 800x250						          	mb 5

- Kształtka redukcyjna 900x300/800x250				          	szt. 1

- Kanał wentylacyjny 900x300						          	mb 10

- Przepustnica wielopłaszczyznowa 900x300				          	szt. 1

- Kolano 90° 900x300 							          	szt. 1

- Trójnik 250x900/300x900 						          	szt. 1

- Kanał wentylacyjny 900x250						          	mb 3

- Kształtka redukcyjna (wym. wejścia do centrali / 900x250)	          		szt. 1

- Klapa rewizyjna dla kanału okrągłego 180x80			          	szt. 6

Układ wywiewny W2 – łazienki

- Zawór wentylacyjny wywiewny Ø125				          	szt.11

- Kształtka redukcyjna Ø125/Ø100 					          	szt. 8

- Kolano 90° Ø100 							          	szt. 16

- Kanał wentylacyjny typu spiro Ø100				          		mb 60

- Trójnik Ø100/Ø100							         	szt. 2

- Wentylator kanałowy V = 100 m3/h 	150Pa  230V 			          	szt. 2

- Tłumik Ø100 L=500mm						          	szt. 2

- Wentylator łazienkowy 50 m3/h   50Pa   230V   50W		          	szt. 1

- Trójnik Ø125/Ø100							          	szt. 2

- Kanał wentylacyjny typu spiro Ø125				          		mb 15

- Wentylator kanałowy V = 200 m3/h 	150Pa  230V  		          		szt. 1

- Tłumik Ø125 L=500mm		          					szt. 1

- Kolano 90° Ø125 							          	szt. 3

- Kształtka redukcyjna Ø160/Ø125 					          	szt. 1

- Trójnik Ø160/Ø125							          	szt. 1

- Kanał wentylacyjny typu spiro Ø160				          		mb 1

- Kształtka redukcyjna Ø200/Ø160 					          	szt. 1

- Trójnik Ø200/Ø125							          	szt. 2

- Kanał wentylacyjny typu spiro Ø200				          		mb 15

- Kolano 90° Ø200 							          	szt. 3

- Wentylator kanałowy V = 400 m3/h 	150Pa  230V  				szt. 1

- Tłumik Ø200 L=500mm							szt. 1

- Wyrzutnia dachowa typu C Ø100 (Aef = 0,012 m2) 			          	szt. 3

- Wyrzutnia dachowa typu C Ø125 (Aef = 0,019 m2) 			          	szt. 1

- Wyrzutnia dachowa typu C Ø200 (Aef = 0,051 m2) 			          	szt. 1

CW1. 	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o parametrach:

- Zewnętrzna stojąca

- V nawiewu = 4165 m3/h

- V wywiewu = 3315 m3/h

- Spręż 400 Pa

- Filtry F7 i M5

- Obrotowy lub krzyżowy wymiennik ciepła – sprawność min. 75%

- Nagrzewnica wodna o mocy 20,68 kW i ∆p = 9,9 kPa

- Chłodnica wodna o mocy 17,51 kW i ∆p = 28,70 kPa

- Moc elektryczna – 3,85 kW    400V

- Waga max. 800 kg

CW2. 	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o parametrach:

- Zewnętrzna dachowa typu „rooftop”

- V nawiewu = 8000 m3/h

- V wywiewu = 8000 m3/h

- Filtry M5

- Obrotowy lub krzyżowy wymiennik ciepła – sprawność min. 75%

- Nagrzewnica wodna o mocy 99,8 kW i ∆p = 20,43 kPa

- Chłodnica wodna o mocy 45,7 kW i ∆p = 35,66 kPa