| Nazwa elementu projektu budowlanego | EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ |
| --- | --- |
| Branża | Konstrukcja |
| Tom | 2/4 |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, zagospodarowaniem terenu, przebudową instalacji wewnętrznych oraz odcinków zewnętrznych tych instalacji, rozbiórką obiektu budowlanego (garaż) i budynku (budynek mieszkalny), zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej i jej zaplecza na sale lekcyjne z węzłem sanitarnym oraz prace modernizacyjne w istniejącym budynku szkoły podstawowej |
| Adres obiektu budowlanego | Stary Gózd 90, 26-806 Stara Błotnica |
| Kategoria obiektu | XV |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany | Obręb: Gózd Stary Działki: 358 id. 140104_2.0005.358 |
| Inwestor | Gmina Stara Błotnica Stara Błotnica 46 26-860 Stara Błotnica |

| Zakres opracowania | Funkcja | Imię i nazwisko, specjalność i nr uprawnień | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja | Autorzy opracowania | - mgr inż. Norbert Jamróz nr uprawnień: MAP/0415/PWBKb/21 | 08.2024r |  |
|  |  | - mgr inż. Andrzej Cisowski - nr uprawnień: MAP/0092/POOK/10 | 08.2024r |  |

SPIS TREŚCI

1.1.	Przedmiot opracowania	5

1.2.	Cel opracowania	5

1.3.	Zakres opracowania	5

1.4.	Podstawa opracowania	5

Opis planowanej inwestycji	5

Opis warunków gruntowo wodnych	6

Ocena stanu technicznego	7

1.5.	Opis istniejącej konstrukcji	7

1.6.	Skala oceny	16

1.7.	Ocena stanu technicznego	16

Wpływ planowanej inwestycji na istniejący obiekt	17

Wnioski i zalecenia	17

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku szkoły podstawowej zlokalizowanego na działce nr 358 w Starym Goździe, w związku  z planowaną inwestycją polegającą na budowie sali gimnastycznej wraz z łącznikiem bezpośrednio przylegającym do istniejącego budynku szkoły.

## Cel opracowania

Podstawowym celem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku istniejącego w związku z zamierzeniem inwestycyjnym określonym w przedmiocie opracowania.

## Zakres opracowania

Zakres opracowania jest zgodny z ustawą: Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. Z dnia 2003 Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

## Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczny opracowany przez „kropka studio klub architekci” ul. Wrocławska 48  30-011 Kraków [1];

- Opinia geotechniczna dla przedmiotowej działki [2];

- Obowiązujące normy i przepisy

# Opis planowanej inwestycji

Planowana inwestycja polega na budowie sali gimnastycznej oraz łącznika mającego zapewnić komunikację poziomą między istniejącym budynkiem szkoły a projektowaną salą gimnastyczną.

Rys.1 - Plan sytuacyjny części istniejącej i projektowanej

1 – budynek szkoły podstawowej - istniejący

- - obrys budynku projektowanego.

Nowa konstrukcja (łącznik oraz sala) zostaną posadowione bezpośrednio, przez płyty i ławy fundamentowe. Poziom posadowienia łącznika zostanie dostosowany do fundamentów istniejących. Nowa konstrukcja będzie oddylatowana od budynku istniejącego po całej wysokości – nie zakłada się połączenia konstrukcji. W poziomie dachu zostanie wykonana szczelna dylatacja, przy użyciu zewnętrznych izolacji powłokowych.

# Opis warunków gruntowo wodnych

Pod warstwą nasypów bądź gleby stwierdzono występowanie glin piaszczystych oraz
piasków średnich. Utworów piaszczystych nie przewiercono do głębokości rozpoznania. Napięte zwierciadło nawiercono w na głębokości 1,8-2,2 m p.p.t., które ustabilizowało się na głębokości 1,4-1,8 m p.p.t. Swobodne zwierciadło wód podziemnych nawiercono głębokości 1,4 m p.p.t. Lokalnie zaobserwowano sączenie wód na głębokości 1,3 m p.p.t. Badania wykonywane były w okresie o średnich opadach i średnim stanie wody
gruntowej.

Tabela 1. Parametry geotechniczne wyszczególnionych warstw wg opracowania [2].

# Ocena stanu technicznego

## Opis istniejącej konstrukcji

Budynek jest obiektem niepodpiwniczonym o 1-2 kondygnacjach naziemnych 
w zależności od części. W rzucie ma kształt kilku przylegających do siebie prostokątów, 
o widocznym oddzieleniu między nimi na dachu, co sugeruje sukcesywne rozbudowy obiektu na przestrzeni lat. Najbardziej wysunięta część na północ (A na schemacie poniżej) to część 
o wymiarach około 20.1 x 20.1 m, dwukondygnacyjna, z dachem płaskim. Od strony południowej przylega do niej część o wymiarach w rzucie około 9.60 x 47.70 m, dwukondygnacyjna, o dachu płaskim (B na schemacie poniżej). Powyżej opisane segmenty obiektu są podobnej wysokości i znajdują się w nich głównie sale lekcyjne. Kolejna część (C na schemacie poniżej) ma kształt prostokąta o wymiarach w rzucie około 9.50 x 10.0 m, jest jednokondygnacyjna z dachem płaskim o spadkach w dwóch kierunkach i przylega do powyżej opisanych części od strony wschodniej. Znajduje się w niej jedna duża sala i korytarz stanowiący komunikacje do kolejnych dwóch segmentów. Kolejna część dalej w stronę wschodnią (D na schemacie poniżej), ma kształt prostokąta w rzucie o wymiarach około 12.90 m x 20.0 m. Segment ten jest jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym. Znajdują się 
w nim dwie sale, zaplecze, komunikacja do części wyżej opisanych oraz wyjście na zewnętrzny plac z boiskiem szkolnym. Od strony północnej przylega do niego istniejąca sala gimnastyczna (część wysoka) wraz zapleczem (część niska), jednokondygnacyjna, o wymiarach w rzucie około 18.0 x 14.0 m (E na schemacie). Posiada dodatkowe wyjście na boisko szkolne od strony zaplecza. Na dachu części B oraz E zostały wykonane instalacje fotowoltaiczne.

Rys. 2 – Schemat obiektu istniejącego

Ze względu na brak możliwości wykonania odkrywek, w tym fundamentów, a także ograniczone możliwości oględzin przegród wewnętrznych i zewnętrznych poniższy opis konstrukcji bazuje w dużej mierze na domysłach autorów w oparciu o ich doświadczenie.

Konstrukcję budynku stanowią ściany murowane z elementów ceramicznych 
i/lub bloczków cementowych/betonowych. Stropy międzykondygnacyjne z płyt żelbetowych, monolitycznych lub gęstożebrowych. Schody płytowe, monolityczne, żelbetowe. Dachy części A-D monolityczne, żelbetowe, płaskie lub dwuspadowe. Zadaszenie istniejącej sali gimnastycznej wykonano z kratownic stalowych o podwójnych pasach górnych złożonych 
z płaskowników połączonych przewiązkami. Pas dolny z pojedynczego płaskownika, krzyżulce 
z prętów okrągłych. W środku rozpiętości kratownic wykonano tężnik przez całą długość sali. Na kratownicach ułożono prawdopodobnie płyty korytkowe.

Dokumentacja fotograficzna:

Zdj.1 Widok od strony zachodniej Zdj.2 Widok od strony wschodniej Zdj.3 Istniejąca sala gimnastyczna – część E Zdj.4 Wyjście na boisko szkolne z części D. Zdj.5 Klatka schodowa w części A Zdj.6 Klatka schodowa w części B. Zdj.7 Korytarz pierwszego piętra. Zdj.8 Korytarz parteru. Zdj.9 Świetlica w części D. Zdj.10 Korytarz w części D. Zdj.11 Istniejąca sala gimnastyczna – część E. Zdj.12 Konstrukcja dachu części E. Zdj.13 Pęknięcie ściany na styku części D i E.

## Skala oceny

- Stan bardzo dobry - Określa stan techniczny konkretnego elementu konstrukcji (lub całej konstrukcji) jako nie wykazujący uszkodzeń, awarii jak również jakichkolwiek symptomów (objawów) zużycia.

- Stan dobry – Określa stan techniczny konkretnego elementu konstrukcji (lub całej konstrukcji) jako wykazujący niewielkie symptomy zużycia, ale nie wykazuje uszkodzeń mechanicznych wymagających większych napraw, niż te o charakterze konserwacyjnym.

- Stan dostateczny (zadowalający) – Określa stan techniczny konkretnego elementu konstrukcji (lub całej konstrukcji) jako wykazujący spore symptomy zużycia. Nie oznacza to jednak zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania, lecz jedynie potrzebę przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych w ustalonym terminie.

- Stan nieprawidłowy (zły) – Określa stan techniczny konkretnego elementu konstrukcji (lub całej konstrukcji) jako wykazujący spore symptomy zużycia, w wyniku których występuje zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania. Istnieje zatem konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych lub wymiany uszkodzonego elementu w ustalonym terminie.

- Stan bardzo zły – Określa stan techniczny konkretnego elementu konstrukcji (lub całej konstrukcji) jako nie kwalifikujący się do dalszego wykorzystania, zagrażający bezpieczeństwu i wymagający niezwłocznego odpowiedniego zabezpieczenia, naprawy lub wymiany.

## Ocena stanu technicznego

W trakcie wizji lokalnej dokonano oględzin obiektu oraz stwierdzono stan poszczególnych elementów konstrukcji:

- Stropy

- w stanie dobrym – Brak widocznych nadmiernych ugięć. Miejscami odspojony tynk.

- Ściana na styku części D i E

- w stanie dostatecznym – widoczne pęknięcie ściany, wymagające naprawy.

- Ściany (pozostałe)

- w stanie dobrym – brak widocznych pęknięć i zarysowań muru. Widoczne lokalne ubytki tynków.

- Klatki schodowe

- w stanie dobrym –  brak widocznych ugięć i zarysowań;

- Fundamenty

Brak możliwości wykonania odkrywki i oględzin.

- Dachy

Brak dostępu i możliwości oględzin.

# Wpływ planowanej inwestycji na istniejący obiekt

Planowana inwestycja mająca na celu budowę budynku hali sportowej wraz z zapleczem 
i łącznikiem będzie przylegać do istniejącego budynku szkoły na szerokości łącznika. Poziom posadowienia fundamentów projektowanego łącznika zostanie dostosowany do poziomu posadowienia fundamentów istniejącego budynku. W poziomie dachu konstrukcja projektowanego łącznika będzie oddylatowana od konstrukcji dachu istniejącego budynku. Szczelność dylatacji zostanie zapewniona za pomocą zewnętrznych powłok. Rozwiązania te umożliwią ograniczenie oddziaływań nowej inwestycji na istniejący budynek do minimum, które zapewni możliwość bezpiecznego użytkowania budynku w trakcie i po realizacji planowanej inwestycji.

Zarówno w trakcie jak i po wykonaniu budowy budynku Sali gimnastycznej z zapleczem 
i łącznikiem, możliwe będzie bezpieczne użytkowanie budynku szkoły bez pogorszenia 
w sposób znaczący jego stanu i obniżenia jego przydatności do użytkowania, pod warunkiem wykonania zaleceń płynących z niniejszej ekspertyzy.

# Wnioski i zalecenia

- Konstrukcja budynku istniejącego jest w dobrym/dostatecznym stanie technicznym.

- W stanie opisanym w niniejszym opracowaniu możliwe jest bezpieczne użytkowanie obiektu.

- Planowana inwestycja polegająca na wybudowaniu łącznika przylegającego do istniejącej części D oraz sali gimnastycznej z łącznikiem nie spowoduje zagrożenia dla konstrukcji budynku istniejącego, nie spowoduje zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowania tego obiektu i nie obniży jego przydatności do użytkowania.

- Na czas realizacji prac planowanej inwestycji zaleca zaleca się prowadzenie pomiarów geodezyjnych osiadań/przemieszczeń istniejącego budynku w częściach D i E przy użyciu reperów umieszczonych na budynku. Repery należy osadzić przed rozpoczęciem prac i wykonać pomiar „zerowy”.

- Przed rozpoczęciem prac związanych z planowaną inwestycją należy wykonać odkrywki fundamentów części D i E i sprawdzić poziomy posadowienia obiektu istniejącego. Informacje te należy wykorzystać przy projektowaniu łącznika i nowej sali gimnastycznej.

KONIEC OPRACOWANIA